문서번호	시설관리과-7020
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
손병대		강준성	04/03 代홍갑표
협 조

2014년 3월 배수지· 가압장 기전설비 월간 정기점점 결과 보고

2014. 3

강남수도사업소

(시설관리과)

2014년 3월

배수지ㆍ가압장 기전설비 월간 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 배수지․가압장에 대하여 안전사고 예방과 기전설비 운영의 안정성 유지 확보에 따른 정기점검 결과 보고임.

□ 관련근거

○ 2014년도 배수지ㆍ가압장 기전설비 유지관리계획[시설관리과-1491(2014.1.22)]

□ 점검현황

○ 점검기간 : 2014.3.1 ∼ 3.31

○ 점검대상 : 중앙제어실 및 가압장 27개소, 배수지 9개소, 관사 1개소 4세대

▸ 중앙 제어실 (1) : 사업소

▸ 배  수  지 (9) : 서초, 양재, 방배, 반포, 삼성고지대,저지대,내곡, 일원

▸ 가  압  장 (27) : 유인 2개소, 무인 4개소, 무인증압 21개소

▸ 관사시설물  (1) : 우면산가압장 관사 1개소(4세대)

▸ 전식 방지 시설 : 92개소

○ 점 검 반 : 기전팀장(총괄)외 12명

▸ 기  전  팀 : 손병대, 이극희, 김상훈, 김문호 ▸제  어  실 : 임경범

▸ 안전관리자 : 박범양,서영석  ▸순찰보수반 : 임진섭, 황준석

□  점검내용

○ 제어설비 : 제어실과 현장설비 연동 운전, 데이터 감시상태 및 보안시설 상태 등

○ 가 압 장 : 각종 배관밸브와 펌프 정상가동 및 전기수전상태, 지시계동작 등

○ 배 수 지 : 계측설비 정상동작 및 화재발생요인 여부, 무인경비설비 등

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

○ 중앙제어실 :   특이사항 없음

○ 가압장

3.03	․ 구룡,자곡,삼성증압장,일원가압장 전기 및 통신설비 점검 ․ 논현3 증압장 과부하 발생 현장조치 완료	- 자체
3.04	․ 우면산가압장 역지밸브 점검 및 조절지 유입밸브실 유입수 펌핑	- 자체
3.05	․ 방일초,국민단지,방배,우면산,내곡가압장 기전시설물 점검	- 자체
3.06	․ 역삼1,2,논현2증압장 유량계 월간점검 ․ 일원,삼성가압장 통신,cctv,전송판넬 점검	- 자체
3.07	․ 형촌증압장 형광등 교체 및 전송판넬 점검	- 자체
3.10	․ 일원 전력량계 월간점검, 방배 cctv 통신선 접속부 파손 추후 보수예정	- 자체
3.11	․ 우면산 조절지 유입밸브실 유입수 펌핑,배수펌프,cctv 점검 ․ 반포가압장 전기설비,통신설비,수위 점검	- 자체 - 자체
3.12	․ 내곡가압장 시설물 점검(펌프,통신,관압 등)	- 자체
3.13	․ 형촌,송동,서초증압장 전송설비,통신설비 등 점검 ․ 일원가압장 PLC 분기 점검	- 자체 -디스엔지니어링
3.14	․ 우면산,방배가압장 전기설비,가압펌프,통신설비점검 도곡 전송설비,인버터점검 및 논현3 과부발생 현장조치	- 자체
3.17	․ 우면산,반포,방배,일원가압장 기전,통신설비 점검	- 자체
3.18	․ 내곡,방배가압장 기전설비, 통신설비 점검	자체
3.19	․ 우면산 가압장 긴급차단밸브 및 조절지 밸브실 점검 ․ 방배가압장 모터펌프 1호기 모터수리차 반출 확인	- 자체 유원기공
3.20	․ 삼성가압장 한전 전력량계 통신모뎀 철거 확인 ․ 우면산가압장 봄맞이 환경정비 청소 실시	- 한전 - 자체
3.21	․ 삼성가압장 가압용 밸브 점검 및 통신케이블 정리 ․ 방배가압장 통신설비,CCTV 등 기전설비 점검	- 한국디지털콘트럴 -자체
3.24	․ 논현3증압장 과부하 발생 현장조치 완료	- 자체
3.25	․ 삼성,방배가압장 기전설비,유량계,통신설비 점검	- 자체
3.26	․ 논현1,2,3,삼성증압장,우면산가압장 램프교체,설비 점검	- 자체
3.27	․ 형촌증압장 관압조정 및 전송판넬,기전설비 점검	- 자체
3.28	․ 방배가압장 모터펌프 1호기 모터수리 설치 확인점검	- 유원기공
3.31	․ 논현1,2,3,삼성증압장 유량계 월간 점검 ․ 방배가압장 정화조 청소, 우면산가압장 기전설비 점검	- 자체 - 관악실업

○ 배수지

3.03	․ 서초배수지 cctv 전원 설비 점검 및 반포배수지 유입, 유출 초음파 유량계 통신선로 점검	- 자체
3.04	․ 수서배수지 기전시설물 점검(본부,기전설비과)	- 본부,자체
3.06	․ 일원배수지 전기설비,배수펌프,통신설비 점검	- 자체
3.07	․ 서초배수지 cctv 통신불량 현장조치 완료 및 내곡배수지 탁도 상승에 따른 시설물 점검	- 자체
3.07	․ 서초배수지 전기설비,cctv 점검	- 자체
3.10	․ 삼성,봉은배수지 초음파유량계 보호덮개 불량 및 가압장 주변 경계석 파손(급수운영과 조치 의뢰)	- 자체
3.11	․ 반포배수지 기전시설물 점검(통신,초음파유량계 등 점검)	자체
3.12	․ 내곡배수지 통신설비,유량계 및 기전시설물 점검	- 자체
3.13	․ 내곡,일원,서초배수지 PLC 분기 점검 및 기전설비 점검	- 디스엔지니어링
3.14	․ 일원,내곡,서초,반포,방배배수지 관랑실 시설물 점검)	- 자체
3.17	․ 일원배수지 유입,유출밸브,배수펌프,통신선로 점검	- 자체
3.18	․ 삼성배수지 밸브실 누수 보수(하자) 현장확인 ․ 수서배수지 CCTV 선로 점검(설치업체 보수 요청)	- 선구산업 자체
3.20	․ 일원,봉은 가로등 자동점멸기 시간조정	- 자체
3.21	․ 삼성,반포배수지 밸브실 및 수위계등 설비 점검	- 자체
3.24	․ 일원배수지 밸브실,보안,전송설비 점검	- 자체
3.25	․ 일원,내곡,반포배수지 전송설비,유량계 점검	- 자체
3.26	․ 서초배수지 수위,항출입구,시설물 점검	- 자체
3.27	․ 수서배수지 통수관련 시설물 점검	- 자체,본부
3.28	․ 반포배수지 초음파 유량계 통신 불량 현장조치 완료	- 자체

○ 전기방식 시설  : 특이사항 없음

○ 구역유량계

- 3.07 : KN-1, 전송반 교체 관련 합동점검(본부 누수방지과 차경호외1)

- 3.14 : KN-6 통신상태, PLC 점검(정상)

○ 관  사  : 특이사항 없음

- 3.28 : 관사 시설물 점검(본청 조사담당관)

붙임 : 2014년 3월 배수지ㆍ가압장 월간 정기점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.