문서번호	시설관리과-4797
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
함인석		송근호	전결 04/03 이계환
협조
	급수운영과장		우종근

「D=1000mm 이상」

대형 상수도관 특별 점검결과 보고

2014. 4

강동수도사업소

(시설관리과)

「D=1000㎜ 이상」

대형 상수도관 특별 점검결과 보고

행정2부시장 당부사항과 관련하여 우리사업소 관내 D=1,000㎜ 이상 대형 상수도관에 대한 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

특별 점검배경

’14.3.14 정례간부회의시 송파구청 사거리에서 발생한 D=1,800㎜ 상수도관 누수사고에 대한 행정2부시장 당부말씀.

누수방지과-28호(’14.3.14) D=1,000㎜ 이상 대형관로 특별 점검지시

점검 기간 : 2014.03.20 ~ 03.31

점검 대상 : D=1,000㎜ 이상 관로 및 변류

□ 담당자별 현황

구 분 (지역담당)	해당지역	상수도 관로		비 고
		관로(m)	변실(개소)
계		78,634.9	163	따로붙임 구별 대형 상수도관 현황 참조
이덕규	거여동,마천동,문정동,장지동	968.9	4
조봉구	방이동,오륜동,오금동,가락본동,가락동	19,170	50
최지영	잠실본동,잠실동,풍납동	18,886.9	57
김자영	송파동,삼전동,석촌동	2,540.8	6
황대룡	암사1,2,3동,강일동,상일동	10,619.7	10
함인석	고덕1,2동,명일2동	770.5	0
태상필	성내1,2,3동,둔촌2동	9,333.7	27
이연한	천호1,2,3동,길동,둔촌1동	16,344.4	9

□ 구(區)별 현황

구 분	점검내용		비 고
	관로(m)	변실(개소)
계	78,634.9	163	관로에 연결된 변류를 포함하여 점검실시
송파구	41,566.6	117
강동구	37,068.3	46

점검자

구(區)별 점검조 편성하여 점검실시

구 분	상수도 관로 (연결된 변류 포함)		점 검 조 편 성
	관로(m)	변실(개소)	조 원
송파구	41,566.6	117	해당 지역담당, 직반장, 송파 시설물 순찰반
강동구	37,068.3	46	해당 지역담당, 직반장, 강동 시설물 순찰반

주요 점검사항

누수 여부

GIS 자료와 일치여부(속성 정보 확인등)

밸브실 파손 및 상수도철개 요철여부 등

기타사항

점검결과

점검결과 : 상수도관로 누수 및 특이사항 없음

(단위 : 개소)

위 치	점검내용		점검결과(지적사항)
	관로(m)	변 실(개소)	누수여부	GIS정보상이	기타사항
계	78,634.9	163
송파구	41,566.6	117	이상없음	1
강동구	37,068.3	46	이상없음	이상없음

지적사항

연번	위 치	시설물명	지적사항	조치내용	비 고
1	방이동 22-3	상수도관로	구경상이 (1500→1800)	GIS수정요청

※ GIS자료 수정 요청 조치계획 보고 : 급수운영과-4833(2014.3.28)

지적사항 조치계획

점검결과 누수 및 특이사항은 없으나 누수복구시 확인된 송파구 방이동

22-3번지앞 구경 1,500㎜ → 1,800㎜로 GIS 수정조치 하고자 합니다.

따로붙임 : 강동수도사업소 관내 대형 상수도관 현황 1부.  끝.