【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(210013 외 2개소)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를

요청 하오니 조속한 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 알려 주시고,

3. 아울러 보수공사 시 사전통보로 담당 직원의 입회하에 적정 설치 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 대상 : 지하식 소화전 3개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지하식	210013	양천구 신목로 62-1 원두막 식당 앞 (신정동 296-1 )	○소화전몸통 스핀들 완전히 잠기지 않음 ○누수 및 배수불량	사용가
2	소화전	지하식	240014	양천구 오목로 37길 11 (목동 918-8 J마트 앞)	○전실내 배수 불량	사용가
3	소화전	지하식	340032	양천구 목동동로 12길15 새영광 교회 앞 (목동 405-350)	○하수가 전실내로 유입 상시 물이 차있음	사용가

붙임  고장소화전 현지확인서(3개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	홍상록		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	전결 04/27 유충렬
협조자
시행	재난관리과-2831	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	2652-5083	/전송	2652-2286	/	fireapple@seoul.go.kr	/	대시민공개