문서번호	급수운영과-7016
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오도영		최현태	04/03 김영삼
협조

만리제2주택재개발사업 관련 만리증압장 앞 제수변 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4. 3.

중부수도사업소

(급수운영과)

만리제2주택재개발 사업 관련

만리증압장 앞 제수변 설치 검토보고

■ 현    황

1. 관련공문 : 급수운영과-27190(2013. 9. 11)“상수도 협의 사항 통보”

2. 제수변 설치 사유

가. 만리증압장으로 가는 배급수관이 만리제2주택재개발 사업으로 인하여 도로폐쇄되어 D=300mm 상수관로 철거가 불가피하여 D=300mm 공관을 우회하여 기매설하였으며

나. 추후 배급수관 연결공사시 단수를 하지 않고 연결공사를 하기 위한 작업으로서 D=300mm 배수관로에 부단수 분기 공법으로 제수변을 2개소 설치하는 것임

3. 위치 : 만리동 2가 1-22 앞 (만리 증압장 앞)

4. 제수변 설치 공사 개요

⦁관경 300mm : 부단수 분기  제수변 1개소

⦁관경 150mm : 부단수 분기  제수변 1개소

부 단 수 분 기  위 치 도

■ 보고내용

○ 만리증압구역 급수구역 : 중구  만리동일대  약250세대,

서부수도사업소 마포구 아현동일대 약300세대

○ 비용부담 : 만리제2주택재개발 사업으로 인하여 발생되는 사업으로서 만리제2주택재개발 사업 조합에 부담함

- 사유 : 만리제2주택재개발사업이 없으면 기존과 같이 D=300mm 상수관이 존치하여 상수도 공급에 지장을 주지않기 때문이며 재개발사업으로 인하여 도로가 폐쇄되어 불가피하게 이설하게 되기 때문임.

■ 상수도관 부단부 분기 검토 협의

○ 협의일시 : 2014. 4. 2. 11:00

○ 장소 : 만리2주택재개발 현장 (만리증압장 앞)

○ 주요 협의내용

- 부단수 분기 위치 설정

- 안전사고 예방

- 부단수 분기 시공 방법 설명

○ 참석자 : 재개발 상수도 담당이사 최종식

대풍건설 이사  임성구, 이봉주

급수운영과     오도영, 추연청

■ 제수변 설치 공사

○ 공사 일시 : 2014. 4. 5(토) 오후 1시 예정

○ 공사 위치 : 만리동2가 1-22(만리증압장 앞)

○ 공     법 : 부단수 분기

■ 상수도지리 정보 시스템(G I S) 정리

○ GIS 실로 구경 및 제원 통보하여 정리 후 밸브 관리코자 함.

■ 조치의견

○ 주중 공사시 주변 학교 소음 및 교통량이 많음으로 주말에 공사하는 것이 불가피하여 주말에 부단수분기하는 것이 타당하다고 사료되며

○ 부단부 분기 공법으로 시행하지 않으면 중구와 마포구 일대 단수 구역이 넓으며 공사로 인한 적수발생 및 민원 예방 차원에서

○ 단수없이 D=150mm, D=300mm 부단수분기 공법으로 제수변을 설치하고자함.    끝.