	동대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 이설 대상 현장확인 지시

1. 관련근거

가. 대우건설 제기 제14-004(2014.4.2.)호 “소화전 이설 요청의 건(용두동 104-11)”

나. 현장지휘대-3556(2014.04.03.)호 “소화전 이설 승인 요청의 건(용두동 104-11)”

2. 위와 관련, 우리서에서 관리,운용하는 소방용수시설이 제기역 복합빌딩 신축공사로 인하여 이설 될 예정이어 현장확인 및 공사감독을 지시하오니, 관할119안전센터장은 공사 완료 후 철저히 검수하여 소방력 공백이 발생치 않도록 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 공사명 : 제기역 복합빌딩 신축공사

1) 시 공 사 : ㈜대우건설 (Tel : 02-922-8992)

2) 공사기간 : 2014. 4. 8.(화) ~ 4. 10.(목)

3) 공사내용 : 보도블럭 해체 후 소화전 이설

나. 이설 소화전

1) 현   황

연 번	소화전	위 치	변경사항	관 할
1	416호 (지상식)	용두동 104-3	지상식소화전 → 지하식소화전	용 두

2) 확인사항

〇 지면부터 소화전까지 심도 70cm 이상

〇 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료 폭 15cm의 선을 그 둘레로 칠 여부

〇 맨홀뚜껑에는 “소화전.주차금지” 또는 “저수조.주차금지”의 표시 여부

〇 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 확인

3. 조치사항

가. 공사완료 후 현장방문하여 소방행정정보시스템에 사진 및 변경사항 수정등록하고,

나. 이설 소화전 검수결과를 붙임 3양식에 의거 2014. 4. 15(화) 한 결과보고 바랍니다.

붙 임 : 1. 소화전 이설요청 공문 1부.

2. 현장확인 사진 1부.

3. 소화전 설치 설명서 1부.

4. 결과보고(양식) 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	용두119안전센터장,장안119안전센터장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,휘경119안전센터장,구조대장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양용희		현장지휘대장	04/03 이영훈
협조자
시행	현장지휘대-3574	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/	http://www.fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개