투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	921공구 책임감리원
(경유)
제목	936정거장 지열시스템 시공도 검토결과 통보

1. 유신감(921)14-119(2014.4.2.)호와 관련입니다.

2. 서울지하철 9호선 3단계 921공구 936정거장 지열시스템 시공도의 주요사항을 검토한 결과, 적용내용이 적정함을 알려 드리며,

3. 아울러, 그라우팅공사 완료후 되메우기 전에 수압시험을 전량 확인하시고, 트렌치배관이 손상되지 않도록 지도감독하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송영무		설비공사과장	代이명수		도시철도설비부장	04/03 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3143	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7315	/전송	02-772-7308	/	sym6012@seoul.go.kr	/	대시민공개