	강서소방서
수신	그린월드호텔 대표자(소방안전관리자) 귀하 (157-836. 강서구 공항대로 516 )
(경유)
제목	시정보완명령(그린월드호텔)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 강서구 공항대로 516【그린월드호텔】에 대한 소방시설 자체점검【(주)프라임방재(2014.03.03)】결과 지적사항에 대하여「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 제2항 및 제10조 2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 04월 23일까지 시정완료 하시기 바랍니다. 2. 시정보완 기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자,관리자,점유자)이 질병,국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
그린 월드 호텔	소화설비	◯ 다음장소에 비치된 분말소화기 충압불량으로 교체요망 - 9층 1라인 소화전 앞 2개(3.3㎏) - 지하2층 라이트클럽 5.11.12.14호실 내 각 1개 ◯ 유수검지장치 작동불량으로 교체요함 - 지하2층 알람밸브 유수검지장치 1개 ◯ 알람밸브 시험밸브함 말단에 개방형 헤드 또는 오리피스 미설치로 정비요함 - 2층 주방내 시험밸브함 1개	2014. 04.23 한	NFSC 101제4조 NFSC 103제6조
	경보설비	◯ 다음장소의 화재감지기 쳄버 탈락으로 부착요함 - 9층 락커룸 차동식 1개 - 9층 1라인측 E/V 실내 1개		NFSC 203제7조

대상명	소방시설등의 종 류	시정보완 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
그린 월드 호텔	경보설비	◯ 다음장소에 화재감지기 작동불량으로 정비요함 - 813호 앞 복도 연기감지기 1개 - 8층 2라인의 자판기 E/V앞 연기감지기 1개 - B3층 나이트 클럽 화장실 앞 차동식 감지기 1개 ◯ 지하2층 나이트 클럽 부수신기 주경종 불량으로 정비요함	2014. 04.23 한	NFSC 203제7조 NFSC 203제5조
	피난설비	◯ 다음장소의 휴대용조명등 점등불량 및 미설치 - 810호. 708호. 702호. 614호.603호. 605호. 611호.각실당 1개 2층 2구역 벽면부착 1개소 정비요함 - 지하2층 나이트클럽 전 객실 ◯ 다음장소의 계단통로유도등 설치 방향성 불량으로 정비요함 - 6~7층 비상계단(1라인측) 현재 좌방향 유도등에서 우방향으로 교체요함 ◯ 다음장소의 피난구유도등 점등불량으로 정비요함 - 지하3층 기관실 출입구 상부 10W 1개 중형으로 교체요함		NFSC 304제4조 NFSC 303제6조 NFSC 303제9조

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-2133-3038 / 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

	강서소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	김종린		예방과장	04/03 강신철
협조자
시행	예방과-4633	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울 강서구 양천로 550번지(등촌1동 630-2)	/
전화	3663-4119	/전송	2668-1160	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개