문서번호	시설보수과-4106
결재일자	2017.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
배종우		신동헌	05/10 代박종윤
협조
	주무관		박근배

- 퇴계로·모래내·성산·증산·서빙고 -

강제 배수 지하차도 집수정 점검 계획

2017. 5.

서부도로사업소

- 퇴계로·모래내·성산·증산·서빙고 -

강제 배수 지하차도 집수정 점검 계획

2017년 우기를 대비하여 강제배수 지하차도(퇴계로, 모래내, 성산, 증산, 서빙고) 5개소의 집수정 준설토 퇴적상태 점검 시행.

□ 점검기간 : 2017. 05.11(목). 10:00~17:00

□ 점검자(5명) : 시설보수과 배종우 외 1명, 기전과 박근배 외 2명

□ 점검대상 시설물 현황 : 강제 배수 지하차도 5개소

연번	지하차도명	펌 프 시 설	집 수 정 규 모	유 입 량 (㎥/분)	유출량 (㎥/분)	비 고
1	퇴계로	10HP×3 7.5HP×1	집수정 용량 :182㎥ (H:3.5m, L:13m, B:4m)	7.47	7.5
2	서빙고	20HP×2 7.5HP×1	집수정 용량:140㎥ (H:4m, L:10m, B:3.5m)	5.75	6.6
3	성 산	15HP×3	집수정 용량:96㎥ (H:3m, L:8m, B:4m)	6.70	9
4	증 산	40HP×2 50HP×1	집수정 용량:444㎥ (H:2.4m, L:25m, B:7.4m)	20.00	23 (1대 예비)
5	모래내	15HP×3 5HP×1	집수정 용량:525㎥ (H:3.5m, L:10m, B:15m)	5.70	7 (1대 예비)

※ 자연배수(7개소) : 연희, 의주로, 이태원, 잠수교북단, 신사, 남산1호, 남산2호

□ 향후 계획

◦ 조사결과 집수정의 준설토 퇴적량에 따라 2017년 도로시설물 일상

유지보수공사 또는 해당 구청 협조 준설 시행

◦ 집수정 유입구 주변, 배수로 퇴적은 직영반 수시 처리.  끝.