투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	성광수중펌프(주) 대표 최기순
(경유)
제목	등촌지하차도 배수펌프 제작 • 구매 설치 제작도서 승인 통보

1. 성광수중펌프(주) SK-2017-63호(2017.5.10.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 요청하신 『등촌지하차도 배수펌프 제작,구매 설치』건의 제작도서 승인요청에 대하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 기한내 완료될수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

가. 계약건명 : 등촌지하차도 배수펌프 제작 구매 설치

(계약번호:12172052300)

나. 계약금액 : 금92,136,000원

다. 계약기간 : 2017. 5. 2 ~ 2017. 6. 30

라. 제작업체 : 성광수중펌프㈜ 대표 최기순

마. 조건부 승인사항

지하차도명	조건부 승인내용	비 고
등촌지하차도1, 2, 3호기	배수펌프는 수중펌프로서 완전 방수가 돼어야 함. 전동기 절연은 100㏁ 이상이어야 함. 배수펌프 설치 후 배수관로가 고정될수 있도록 마감처리를 하여야 한다. 배수펌프 자동탈착장치 설치 후 펌프 가동시 누수가 없어야 한다.	75hp/55Kw(3대)

※ 공통사항 : 기존 배수펌프 철거 및 설치시 차량통제 등의 사전협의, 기타 작업시 안전장구 착용 등 안전관리에 철저를 기하여야 하며 설치 후 시운전을 하여 이상이 없는지 확인 하여야 하며 계약기간내 설치하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	하호영		주무관	장종창		기전과장	05/11 代장종창
협조자
시행	기전과-6173	(		)	접수		(		)
우	07520	서울시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7931	/전송	02-2657-7939	/	hahy1342@seoul.go.kr	/	대시민공개