문서번호	시설관리과-12386
결재일자	2017.5.12.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
채규성		정인주	05/12 최명익
협 조
	주무관			배형진
	주무관			代채규성
	주무관			나인종

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(4월)

2017. 5.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장 기전설비 정기점검 결과보고(4월)

□ 관련근거

○ 2017년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-922, 2017.1.9.)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017.4.1. ~ 4.30.

○ 점검대상 : 배수지 및 가압장 기전시설물

- 배수지                : 8개소

- 가압장 및 증압장      : 16개소

- 배수지․가압장 유량계 : 22개소

○ 점 검 자 : 7명(기전팀장, 기전팀 직원 4명, 수리반 2명)

○ 점검내용 : 붙임『배수지․가압장 기전설비 및 유량계 점검표』 참조

□ 점검결과

○ 주요 정비사항

- 배수지 및 가압장 원격감시 통신장애 복구 4건

- 전동밸브실 배수펌프 전극봉S/W 부식되어 교체 1건

- 응봉증압장 UPS(무정전 전원장치) 성능저하 1건 등

○ 조치결과

(단위 : 건)

구 분	정비대상	정비완료	진행 중	비 고
계	11	8	3
4월 정비건수	9	7	2
전월 미결건수	2	1	1

※ 전월 미결건수 중 용마(소)배수지 유입/유출밸브 감시화면에 미표시 정비건은 6월 중 정비예정

□ 조치계획

○ 응봉증압장 제어반 UPS(무정전 전원장치) 및 냉각팬은 5월 중 교체예정

붙  임  1. 배수지·가압장 기전설비 세부점검결과 1부

2. 배수지·가압장 기전설비 및 유량계 점검표 각 1부.  끝.