	서대문소방서
수신	서대문소방서장(현장지휘대장)
(경유)
제목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과 보고

1. 현장지휘대-2038( 2014.02.27.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림』

2. 위와 관련 홍은 119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설에 대한 일제조사 및 설치 후 30년 이상된 노후 소화전 특별점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 기간 : 2014. 3. 11 ~ 3. 28

나. 대상 : 579개소

○ 소방용수시설 : 540개소(지상식111, 지하식426, 급수탑1, 저수조2)

○ 비상소화장치 : 39개소

다. 점검 내용

○ 소방용수시설 주변 장애물 제거

○ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 장애 유·무 파악

○ 몸통(지상식,지하식)의 균열 여부 노후도 측정

○ 점검완료 후 제수변 잠금 철저 및 배수철저 등

라. 점검결과 :

동원인원	조치사항	고장발생 현황		노후도 측정
		사용가능	사용불능	A	B	C	D
64명	231건	539	1	420	96	23	1

붙  임     1. 소방용수시설 일제점검 및 정비실적 현황 1부.

2. 소방용수시설 정밀조사 및 정비실적 현황 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 추진일정  부.

4. 고장 소방용수 위치도 1부.

5. 비상 소방용수시설 관리카드 1부.

6. 표찰 발견보고 서식.  1부   끝.

	홍은119안전센터장
★담당자	이근희		1팀장	백홍석		119안전센터장	04/04 조동철
협조자
시행	홍은119안전센터-1476	(		)	접수		(		)
우	120-020	서울 서대문구 홍은 중앙로 83(홍은1동 11-854)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-3147-0119	/전송	02-312-2119	/	28396@seoul.go.kr	/	대시민공개