문서번호	시설보수과-3251
결재일자	2017.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김석수		윤승범	05/12 이인근
협 조
	운영과장			정종기
	주무관			도형철

센터 악취 모니터링 시스템 구축 시행 계획 보고

2017. 05.

중랑물재생센터

시설보수과

센터 악취 모니터링 시스템 구축 시행 계획 보고

센터주변에 실시간으로 악취를 측정할 수 있는 시스템을 설치하여 악취발생 현황을 신속히 파악 적극 대처함으로써 악취민원을 예방과 동시에 센터 이미지를 개선코자 함

1		추 진 배 경

□ 센터 하수 처리 공정에서 발생하는 악취로 인해 센터 주변 주민 및 센터 체육시설을 이용하는 주만들로부터 악취 민원 발생 가능성이 높아짐

□ 쾌적한 센터 이미지 제고를 위해 실시간 악취모니터링 시스템 구축을 통한

센터 내부 악취저감 활동의 필요성 대두됨

2		시 스 템 구 성

□ 시스템 주요 구성 요소

□ 악취감지기(악취측정센서)[설치위치 : 부지경계선 4개소]

- 센서기반 (황계열, 아민계열, VOCs)  실시간 악취측정기 설치

□ 관제시스템 구축

- 악취 및 기상 측정기 데이터 베이스 구축(서버 1식)

- OS 및 백신 소프트웨어 일체,  전광판 컨트롤 프로그램 등

□ 전광판시스템 구축[설치위치 : 축구장 옆 ]

- 3 Color LED 제작 (2200*2600*800), 악취 관제 시스템 연동

□ 기상측정기 구축

- 풍향, 풍속, 온도, 습도, 기압, 강수량 측정 가능한 복합 기상측정기 구축

□ 시스템 간략 구성도

3		악취 측정 항목

□ 복합악취 및 지정악취[황하수소, 암모니아]

□ 악취 방지법

⇒  배출허용기준의 측정은 복합악취를 측정하는 것을 원칙으로 한다.

※ 다만, 사업자의 악취물질 배출 여부를 확인할 필요가 있는 경우에는 지정악취 물질을 측정할 수 있다.

□ 복합악취

구 분	배출허용기준(희석배수)
	공업지역	기타지역(센터 해당)
배출구	1,000 이하	500 이하
부지경계선	20 이하	15 이하

□ 지정악취

구 분	배출허용기준(ppm)
	공업지역	기타지역(센터 해당)
암모니아	2 이하	1 이하
황화수소	0.06 이하	0.02 이하

4		설 치 효 과

□ 악취 민원 감소 및 실시간 모니터링을 통한 악취 발생에 대한 우려 해소

□ 사업장내 악취 유발 근원 파악 및 이를 통한 사전 조치 가능

□ 대기환경 개선을 통한 쾌적한 사업장 조성 및 센터 이미지 제고

5		행정사항

’

□ 사 업 명 : 센터 실시간 악취모니터링 시스템 제작구매 설치

□ 사업기간 : ‘17.05. ~ ‘17.09.

□ 소요예산 : 221,771천원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰

◆ 소프트웨어사업자로 입찰 참가 자격을  등록한 업체[업종코드:1468]

◆ 정보통신공사업법 제3조 및 제14조에 의한 정보통신공사업면허를 소지한 업체

□ 예산과목

□ 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 시설비

6		향후 추진계획

□  2017. 05. 중 : 발주 및 계약의뢰[재무과]

□  2017. 06. 초  : 계약체결

□  2017. 08. 중 : 시스템 구축 완료 및 시운전(1개월)

□  2017. 09. 말 : 준공

붙임 :  설계도서(내역서,지침서,도면) 및 시스템 구축 완성도(예상) 1부. 끝.