문서번호	급수운영과-11842
결재일자	2017.5.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
최덕환	05/15 송근호
협 조

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 구의동 226-21호 외 1필지 )

2017. 5

동부수도사업소(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 광진구 구의동 226-21호 외 1필지 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-13265(‘17. 5. 8)호

○ 신청 지역 : 광진구 구의동 226-21호 외 1필지

○ 건 축 주 :  신종철 외 1인

○ 건축 규모 : 지상 6층, 건축 연면적 541.44㎡

○ 용     도 : 공동주택(도시형 생활주택 단지형 14세대)

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m )

○ 평균 표고 : 24.3m

○ 분기점 수압 :  4.07 ~ 4.6㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=50mm)의 수압으로 6층까지 순직결 급수 가능함

○ 분기 및 인입 관경  : 일일 사용 수량 및 관경 균등표에 따라 인입 급수관을                            D=30mm로 결정

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 붙임과 같이 급수 협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙 임   1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.