문서번호	정수과-2514
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
임해기	05/16 서한호

배출시설 및 방지시설 운영일지(‘17.5.12～15.)

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

2017년            5월           12일        금요일      날씨 : 흐림

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										171분
	PUMP2
	PUMP3										107분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										396분
	PUMP2										319분
	PUMP3										206분
우측 탈수기 1호			2.5m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			2.5m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			382,186	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,972,114	175,976,443	3,329	850
방류수	49,130,360	49,133,522	3,162

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
2대 43.44톤	2대 43.44톤	-	70.6	쌍용양화공업(영월)	욱성산업(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	1,780	양호	-

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 1,200	Torque 1,175	450	297	912	297,302

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)	혼탁	7.0	230	2,850	5.12
처리후 방류수 (방류수)	맑음	7.0	3.2	1.6	5.12

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.00	3.22	0.96

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수기 가동

- 1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

- TMS 일상점검 및 COD 교정

- 방류수 수질분석

- 탈수기 5호기 여과포 수리

2017년            5월           13일        토요일      날씨 : 비

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										196분
	PUMP2
	PUMP3										123분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										719분
	PUMP2										405분
	PUMP3										413분
우측 탈수기 1호			가동안함
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			가동안함
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			352,941	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,976,443	175,981,998	5,555
방류수	49,133,522	49,139,237	5,715

4. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	6.98	3.89	1.09

2017년            5월           14일        일요일      날씨 : 맑음

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										72분
	PUMP2
	PUMP3										72분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										512분
	PUMP2										220분
	PUMP3										315분
우측 탈수기 1호			가동안함
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			가동안함
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			336,441	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,981,998	175,985,925	3,927
방류수	49,139,237	49,143,059	3,822

4. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	6.95	4.06	1.05

2017년            5월           15일        월요일      날씨 : 흐림

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										214분
	PUMP2
	PUMP3										97분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										417분
	PUMP2										258분
	PUMP3										259분
우측 탈수기 1호			2.5m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			2.5m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3-1. 용수 공급원별 사용량

항 목 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	취수량(㎥/일)	검침시간대
하천수			382,404	24:00

3-2. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	175,985,925	175,989,305	3,380	850
방류수	49,143,059	49,146,396	3,337

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
2대 42.85톤	2대 42.85톤	-	70.6	쌍용양화공업(영월)	욱성산업(주)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	1,760	양호	-

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 1,245	Torque 1,360	311	206	611	297,913

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)
처리후 방류수 (방류수)

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	6.97	3.16	0.96

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고

10. 작업사항

- 탈수기 가동

- 1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

- TMS COD 측정기기 점검

- 배출수동 기기 가동상태 점검

- 탈수기 3, 5, 7호기 세척노즐 점검

. 끝