장애보고서(가상화서버)

문서번호	전산정보과-3246		결재	주무관		전산정보과장
				오지현		04/04 홍동섭
				협 조

작 업 명	가상화서버 장애 조치
작업일시	2014. 4. 4(금) 10:20 ~ 15:00
작업 내역	❏ 가상화 서버 비정상 종료 0 장애원인 : 가상화 서버 전원 스위치 장애에 따른 서버 비정상 종료 됨 - 2대의 서버중 1대 비정상 종료됨######## 0. 운영업무 : 실험실 정보관리 web/db, 유량감시 등 7개 업무 - 정상 운영중인 가상화 서버(####으로 업무가 자동 이관(이중화)되어 업무서비스 중단없이 운영됨(시스템 절체시간은 2~5분 업무 중단) 0. 처리내역 - 로그분석결과 전원 스위치 작동에 의한 서버 종료로 판단되나 시스템실에 작업내역이 없어 스위치 모듈의 오작동으로 추정됨. - 시스템 정상운영되어 전환된 업무 재 이전 0. 향후 계획 - 전원모듈 교체예정(4.7) 0. 특이사항 - 금일 예정되었던 수질감시db서버 -> 가상화 서버 이전을 위한 사전 작업은 4.7일 전원 모듈 부품 교체후 작업 예정임. - ########################### ################################################
작업자	전산정보과 오지현, LG히다찌 오세덕, 진두 박익순
처리결과
기타