문서번호	급수운영과-8943
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
고원석		05/17 유용일
협조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
공사 실정보고서 검토보고 (압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사)

2017. 05.

강남수도사업소

(급수운영과)

공사 실정보고서 검토 보고

『압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 공사 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

공사현황

가. 공 사 명 : 압구정동 429번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 04. 10. ~ 2017. 10. 06.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : D=30~300mm, L=2,150m

마. 도 급 자 : **************

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 급수운영과

실정보고 현황

가. 관련대호 : 공사감독2처-3104(2017.05.11.)호

나. 보고내용

제수변(3구간) 추가 설치에 대한 검토보고

- 3구간 종점(B점)부 신사동 606-7번지 일대를 횡단굴착한 결과 기존관 (D80mm, L=50m)이 매설되어 있지 않아 철거(기존관 3구간)가 불가 하며 3구간 신설관 시공시 장시간 단수가 예상됨.

▶ 3구간(신사동 607-13~15번지 일대)에 신설관(D100mm, L=50m)부설시 순환배관망 형성과 단수구역 최소화 하기 위해 추가 제수변실 설치가 필요하다고 판단됨.

3구간 시점부 상수도 배관교체에 대한 검토보고

- 3구간 시점의 기존관 연결 과정에서 설계와 상이한 관(PVC)이 발견됨.

※ GIS : DCIP  → 확인 결과 : PVC

▶ 3구간 시점부 기존관 연결 시 노후된 PVC관과 연결할 경우, 추후 누수의 우려가 있으므로 기존관 개량(D=100mm, L=63m)과 추가 제수밸브실 설치가 필요할 것으로 판단됨. 〔개략 공사비 : 증)6,000천원〕

5구간 공사시간 변경 대한 검토보고

- 5구간********************) 전구간 주간공사로 설계되어 있어 주간 공사로 추진하려 했으나 주변 홍보과정에서 상가 영업피해에 관한 민원이 다수 접수되어 주간공사가 어려운 실정임.

▶ 5구간 중 일부구간(*******************) 약155m(총295m)  대해 차량소통 및 주변상가 영업의 피해 최소화를 위해 해당구간을 야간공종으로 변경하고자 함.

위치도 및 현장사진

**********************	**********************
**************	**************

******************

실정보고 검토의견

제수변(3구간) 추가 설치건

- 3구간(신사동 607-13~15번지)에 순환배관망 형성과 향후 유지관리 및 단수구역 최소화를 위해 제수변 추가 설치 하는 것이 타당함.

3구간 시점부 상수도 배관교체 건

- 당초 3구간 시점부(기존관 연결부)의 기존관은 DCIP/D100으로 판단되었으나, 현장 확인결과 PVC(기존관)가 발견됨.

- 강남구청 하반기 도로굴착 기간조정때 해당 구간의 굴착이 가능할 시, 기존 PVC관이 발견된 지점 주변을 확인굴착 하여 노후관(PVC)이 발견되면 해당 구간을 추가 개량해야 함이 타당하다고 판단됨.

(D=100mm, L=63m)

5구간 공사시간 변경건

- 주간공사시 영업 피해 발생에 대하여 공사를 완강히 반대하고 있어 야간공사로 변경하여야 할 실정으로 민원발생 구간만(약155m) 영업 피해 최소화를 위해 야간공종으로 변경하고 나머지 구간은 기존대로 주간으로 진행함이 타당하다고 판단됨.

조치 계획

상기 검토의견과 같이 제수변(3구간) 추가 설치건외 2건에 대하여 우선 시행하고, 향후 설계변경시에 증감분에 대하여 적용 시행토록 서울특별시시설관리공단에 회신하고자 함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.