문서번호	정수과-422
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		서한호	04/04 김동기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 월간안전점검 실시보고 (2014. 3)

2014

뚝도아리수정수센터(정수과)

[별지 5-1]

염소가스시설(월간) 안전점검표

2014. 3. 31

업 소 명	뚝도아리수정수센터 (자양취수장)		허가번호 및 일자		제05-2호 (1993.2.5 → 2007.09.17)
소 재 지	서울특별시 광진구 자양동 701번지
대 표 자	사업소장	전화번호		3146-5501		정기검사일	2013.06.21
						자율검사일	2013.12.12

번호	검사항목			검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
						적	부
1	안 전 거 리			300m 이상	이격	○
2	방 호 벽			15㎝ 이상	적합	○
3	화기와의 거리			2m 이상	이격	○
4	시설 등의 표시		경계표지	설치여부	설치	○
			위험표지	〃	〃	○
5	저장설비	염 소 저장실		시 건 장 치	양호	○
				저장실과 처리설비실 구분	구분	○
				방수,배수,도색상태	양호	○
				안전한 저장능력 (72톤이하)	3/31 현재 약16톤	○
		전 기 시 설물		호 이 스 트	이상없음	○
				모 노 레 일	〃	○
				조 명 시 설	〃	○
				비 상 전 력	〃	○
				배 전 반	〃	○
				각 종 배 선	〃	○
				풍향, 풍속계	〃	○
				비 상 콘 센 트	〃	○

[별지 5-2)]

번호	검사항목		검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
					적	부
5	저장설비	투입시설 상태	투 입 기	이상없음	○
			기 화 기	〃	○
			가 스 배 관	〃	○
			동 관	〃	○
			염 소 수 관	〃	○
			차 단 밸 브	〃	○
			용 기 받 침 대	〃	○
			저 울	〃	○
			가 스 용 기	〃	○
			인 젝 터	〃	○
			진 공 조 절 기	〃	○
		중화설비ㆍ 장비상태	중 화 탑	이상없음	○
			가성소다 펌프	〃	○
			누출가스흡수브로워	〃	○
			가성소다농도(15~20%)	18 %	○
			가성소다보유량(㎥)	13 ㎥	○
			소석회살포기	이상없음	○
			소석회보유량(kg)	400 kg	○
			휘발유보유량(L)	20 L	○
		누출가스 검지설비 상태	검 지 부(센서)	양호	○
			수 신 부	〃	○
			경 보 부	〃	○
			암 모 니 아 수	비치	○

[별지 5-3]

번호	검사항목				검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
							적	부
6	고압가스 설비의 기초				저장탱크의 지주는 동일 기초위에 설치	설치	○
7	가스설비의 재료·구조			가스설비 의 구조	누설되지 아니하는 구조	구조	○
				불연재료 등	불연재료	설치	○
8	고압가스 설비의 내압				누설시험 : 사용압력 이상	적합	○
9	고압가스 설비의 강도 등				상용압력의 2배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께	〃	○
10	안 전 장 치 등	압력계			상용압력의 1.5배 ~ 2배 눈금	〃	○
		안전 밸브	설치수량		.	6개	○
			작동압력 (kg/㎠)		내압시험압력의 10분의 8이하	적합	○
		긴급차단장치			조작위치 : 5m 이상 이격	이격	○
		경보장치			설비군바닥둘레: 10 m 경보장치수량 : 15 개	양호	○
11	배관등	배관의 구조			필요한 곳 2중관 및 방호조치	조치함	○
		설치방법등	배관설치 장 소		건축물 내부, 기초 및 불용	적합	○
			표시판 설치등		지상배관에 표시판 설치	설치	○
			부식방지 조치		도장, 전기적 부식방지 조치등	조치	○
			신축흡수 조치		굽힘관, 신축이음 등	〃	○
			압력계 및 온도계 설치		압축가스 : 압력계 액화가스 : 온도계	설치	○
		접 합			용접 접합	양호	○

[별지 5-4]

번호	검사항목		검사기준 및 점검사항	검사결과	판 정		비고
					적	부
12	비상 보호구 유지상태		방독면(염소가스용)	양호	○
			방독면(훈련용)	〃	○
			공기마스크	〃	○
			공기충전용기	〃	○
			공기충전콤퓨레샤	〃	○
			안면보호대	〃	○
			용기응급조치셋트	〃	○
			고 무 장 화	〃	○
			고 무 장 갑	〃	○
			고 무 우 의	〃	○
			소 화 기	〃	○
			손 전 등	〃	○
13	가스․저장 설 비 실	통풍 구조	밀폐식(흡수중화배출)	양호	○
		저장실 의 구 분	용기구분보관	구분	○
14	비상전력시설 등		설치여부	설치	○
15	통신시설		작동상태	양호	○
16	통행시설		방해물 적재여부	없음	○

[별지5-5]

번호	검사항목	검사기준 및 점검사항	검사결과			판 정		비고
						적	부
기 타	안전관리자 선임 및 근무	안전관리책임자	정광필
		안전관리원	최영석
		정기교육 이수일	2014. 4. 2 이수 (정광필) 2012. 1. 18 이수 (최영석)
	안전관리규정	준수여부	준 수
	가스사고 배상책임보험	가입여부	2013. 06. 21 가입 (주)삼성화재 해상보험 보험기간 : 2013.6.23 ~ 2014.06.23
기술상 기준 준수여부 검사자 의견		기술상 기준 준수
종 합 의 견		● 고압가스안전관리법에 의거 운영 ● 염소가스 투입설비 시설상태 양호 ● 염소중화설비 및 소석회살포기 이상무 ● 취수장 염소실주변 환경정비 양호
		● 3/17 합동점검(광진구청 환경과, 한국가스안전공사) ● 염소용기 실병입고 4회*6병 공병출고 4회*6병 ● 염소용기 교체작업 2회 - 공용기 해체 9병*2회 - 실용기 연결 9병*2회 ● 가스누설검사 40회 ● 염소중화설비 시험운전 4회 ● 소석회살포기 시험운전 4회
종 합 판 정		합격 ․ 불합격		검 사 자	정 광 필 최 영 석
주 : 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 판정란의 적에는 “○”, 부에는 “×”로 표시