		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건물 내 화재대비가 미흡합니다. (신촌르메이에르5차)

1. 신세영님 안녕하십니까? 항상 시정에 애정을 갖고 화재예방과 시민의 안전에 깊은 관심을 기울여 주신 것에 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 신고하신 민원[접수번호********000075(2017.05.15.)]과 관련 서대문소방서에서 현장 확인 및 관련법규 등의 위법 여부 조사결과에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원대상 및 내용

○ 대  상: 르메이에르타운5차[서대문구 신촌로 109(창천동)]

○ 내  용: 건물 내 화재대비가 미흡하며, 건물의 화재예방 및 경보시스템에 대한 점검이 필요함.

나. 현장 확인조사 결과 및 조치

○ 확인일: 2017. 5. 16.(화) 14:30

○ 민원대상 현장확인 조사한 바 본건물은 15/7층 연면적 26,962.75㎡ 업무, 근린생활, 판매, 운동시설 등으로 2005. 04. 01. 사용승인된 건물로「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조 제1항 내지 제2항에 따라 소방시설등에 대하여 정기적으로 자체점검을 실시[서대문소방서 민원접수-1013호(2017.4.24.)“소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서”]하고 있으며, 본 민원 요구사항과 관련하여 위와 같이 조사한 바「소방시설법」제21조의2(피난계획의 수립 및 시행)에 의하여 자체계획에 따라 정기적으로 당 소방대상물에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우에 안전하게 피난할 수 있도록 피난훈련을 실시하고 있으며, 2017. 5. 15.(월) 00:44분경 본 건물 4층 근린생활시설(타임피부과)에서 소방시설(자동화재탐지설비의 감지기)의 오동작으로 제연설비(전층),비상방송설비(4,5층),자동화재탐지설비의 발신기세트(4층 5층)등이 정상적으로 작동하였으며, 당시 방재실 근무자1명이 현장 확인(감지기 오동작) 및 안전조치한 후 기타 층에 안내방송을 실시하였으나, 심야시간에 발생된 사고로 방재실 근무 인원의 부족 및 해당 점포의 출입문 시건 등 여건 상 안전조치 및 기타 층에 대한 수동 안내방송이 지연되었던 사실을 확인하였고, [서대문소방서 민원접수-1013호(2017.4.24.)“소방시설등 종합정밀점검 실시결과 보고서”] 따른 소방시설 등 불량사항에 대하여는 행정명령 등 의법 조치 중 이며, 소방안전관리자 등 관계자에게 화재예방을 위한 소방안전교육을 실시하였습니다.

소방안전에 높은 관심과 애정으로 고견을 주신데 대하여 감사드리며, 귀하의 가정에 건강과 행복이 늘 함께하시기를 기원합니다. 끝

담당자							황중연			위험물안전팀장					장동화					예방과장					05/18 김두일
협조자
시행			예방과-6454									(						)		접수											(						)
우	03738					서울특별시 서대문구 연희로 182															/
전화		02-3144-1197						/전송			02-3141-3819					/	hjy8753@seoul.go.kr												/	부분공개(7)