문서번호	급수운영과-10283
결재일자	2017.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박재성		代김용만	05/19 代박장진
협조

원인자 이설 검토 보고

(*********** 앞 상수도관 이설)

2017. 05.

중부수도사업소

급수운영과

원인자이설 검토 보고

*********에서 시행 중인 “필동배수분구 하수관로 종합정비사업” 하수관 개량공사 중 저촉 상수도관 이설 요청에 대하여 현장을 조사하고 다음과 같이 보고 합니다.

1. 이설현황

○ 요청기관 : *********

○ 위    치 : ************

○ 요청내용 : 하수관 개량공사 중 저촉 상수도관 이설 요청

1

2. 저촉현황

저촉 사유	저촉 현황	토피	비고
하수관 개량공사	D=300mm, L=70m	1.2m

3. 검토의견

○ 필동1가 41-8 앞 하수박스 설치에 따라 저촉되는 상수도관(D=300mm), 퇴수밸브를 첨부 이설도면과 같이 도로로 이설 시공함이 타당한 것으로 사료되며,

○ 이를 원인자 ***********에게 첨부 이설도면 및 “이설 승인조건”을 부여하여, 자체이설토록 통보하고자 하며,

○ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은 “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자

부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 부과•징수하고, 이설승인조건이 이행될 수

있도록 만전을 기하고자 함.

▶원인자부담금 산출

공 사 명	공사위치	원 인 자 (납 부 자)	고 지 금 액	비 고
************상수도관 원인자 이설공사	*********	*********	-퇴 수 량 : 838 톤 -출동경비 : 405,230원 -측 량 비 : 1,440,600원 -합 계 : 1,845,830원	요금과 (부과 의뢰)

첨부 : 1. 이설구간 위치도 및 배관상세도 각 1부.

2. 원인자부담금 산출내역서 1부.

3. 이설승인조건 1부.  끝.