상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	서울신상도초등학교장
(경유)
제목	학교·공동주택 빗물이용시설 설치지원 설계검토 결과 통보

1. 서울신상도초등학교-5515(‘17.4.18.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 제출하신 설계서의 검토 결과를 아래와 같이 통보하오니, 검토사항을 고려하여 재설계 후 공사를 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 재설계 검토사항

○ 빗물이용 사업의 목적에 맞도록 설치대(1/4예산)를 제거하고, 고품질의 물탱크 사용, 펌프 설치

○ 설계내역에 제조사, 모델명, 규격 등 표기

○ 도면 정비(평면도, 단면도, 측면도)

○ 동절기 및 탱크청소 시, 완전 배수가 되도록 퇴수 배출구 방향으로 구배를 줄 것.

○ 필터에 이물질 유무여부를 외부에서 확인하여 손쉽게 청소할 수 있는 구조로 시공 (상세 내용을 협의하여 시공).

○ 유입되는 우수가 외부로 흐르지 않고 탱크로 100% 유입되도록 하고, 탱크에서 오버플로우 하도록 할 것.

○ 수량 산출 및 내역서 제출(품명, 제조사, 모델번호, 단가-물가정보).   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정기		물재이용관리팀장	이정돈		물순환정책과장	05/19 안대희
협조자
시행	물순환정책과-9738	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1042	/		/	대시민공개