문서번호	원무과-7418
결재일자	2017.5.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	05/22 이동문

2017년도 상반기 안전감사담당관 점검

소방시설 점검결과 조치결과 보고

2017. 5.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2017년도 상반기 안전감사담당관 점검

시정보완사항 조치결과 보고

2017년 상반기 안점감사담당관 공공시설물 소방시설 감사

결과 시정보완사항에 대한 조치결과를 보고 드립니다.

관련근거

❍ 소방시설 점검결과 통보(안전감사담당관-4834, 2017.3.29.)

- 소공공시설물 소방시설 점검

조치결과 : 시정보완사항 2개항목 조치완료

연번	시정요구사항	조치내용	조치사진
1	○가스계소화설비(솔레노이드 밸브) 안전핀 잠금장치 설치	○가스계소화설비(솔레노이드 밸브)에 안전핀 잠금장치 제거
2	○옥상 출입문 잠금장치 관리 소홀	○옥상 출입문에 시설의 특성상 잠금장치를 설치하더라도 잠금 장치를 유사시 해제할 수 있도록 관리방안 마련 → 출입구 3곳에 안내표시 설치

행정사항

❍ 시정보완 사항 조치결과 안전감사담당관 공문시행. 끝.

붙임   1. 안전감사담당관 점검결과 통보(공문) 1부.

2. 처분요구서 1부.  끝.