문서번호	시설보수과-3569
결재일자	2017.5.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
안봉용		윤승범	05/24 이인근
협조

「슬러지 건조시설 외 1개소 굴뚝 TMS 구매 설치」

납품기한 연기 시행 보고

2017. 5.

시설보수과

「슬러지 건조시설 외 1개소 굴뚝 TMS 구매 설치」

납품기한 연기 시행 보고

우리 센터 하수슬러지 건조시설 및 보일러동 굴뚝 TMS 장비 구매설치 중

통합·정도확인시험중 아래사항이 발생하여 납품기한을 연기하고자함.

Ⅰ		개 요

관련근거

❍ 굴뚝자동측정기기 부착 대상 안내  [서울시 대기관리과-11855호(`16. 7. 4)]

- 부착대상 시설 (2개소) : 슬러지 건조장 및 보일러 동 배기 시설

❍ 슬러지 분야 `16년 단위사업 발주계획 보고  [시설보수과-1297호(`16.4. 5)]

구매·설치 내용

❍ 사업기간 : 2016. 11. 3 ~ 2017. 5. 31

❍ 사 업 비 : 146,931,400원

❍ 구매설치 개요

- 굴뚝 TMS 설치 : 2세트-슬러지건조시설 및 보일러동

- 전송장치 : 1세트

-  정도검사 및 통합시험 : 각 1식

Ⅱ		추진 경위

❍ 2017. 2. 3 : 측정기기 설치 완료

❍ 2017. 2. 6 : 정도시험 의뢰 (한국산업기술시험원)

❍ 2017. 3. 20~21 : 정도검사 실시(한국산업기술시험원)

❍ 2017. 4. 14. : 측정기기 부착완료 신고[서울시(대기관리과)]

❍ 2017. 4. 27. : 데이터 송신을 위한 무선인터넷 개통

❍ 2017. 5. 18~22. : 통합시험 및 정도확인시험 실시(환경공단)

Ⅲ		통합·정도확인 시험 결과

검사자 : 환경공단 직원 5명

검사내용

❍ 통신망 전송 상태,

❍ 기기측정 범위 적정 여부 및 작동 정상 여부 등

❍ 관련 소프트웨어 작동 상태 등.

검사결과

❍ NOx 초과 알람시험 등 11개 항목 : 적정

❍ 유속계 : 레인지 재설정 후 재 검사 실시(슬러지 건조장)

- 유속계 검사결과

구 분	#1(슬러지건조장)	#2(보일러동)
유속계 세팅범위	1~20m/sec
측정치	25m/s (세팅범위 초과)	19.75m/sec
조치방안	레인지 재설정 후 정도검사 실시	(세팅 범위내)

Ⅳ		조치계획

레인지 재설정 후 추가검사 실시

❍ 유속계 정도검사 - 한국산업기술시험원

❍ 통합정도확인검사 - 환경공단

❍ 추가소요기간 : 약 2개월

TMS장비 구매설치 계약에 대한 납품기한 연기 조치

❍ `17.5.31(당초)→ `17. 7. 31

Ⅴ		향후추진 일정

2017. 5 월  : 슬러지건조장 유속계 정도검사 신청( → 한국산업기술시험원)

2017. 6월 : 정도검사 실시 후  통합검사 신청(→ 환경관리공단)

2017. 6월 : 통합검사 및 정도확인검사 실시( 환경관리공단)

2017. 7월  : 사용자 교육 및 물품검수(완료).  끝.