상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 여름철 풍수해 대비 취.정수장 시설물 안전점검 결과 알림

1. 생산관리과-6389(2017.05.25.)호와 관련입니다.

2. 2017년 여름철 풍수해 대비 취.정수장 시설물 안전점검 실시 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 조속한 시일내 정비하여 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 2017.5.31.(수)까지 처리결과를 전, 후 사진첨부 제출 하시고, 5.31.까지 미조치 사항에 대하여는 정비계획을 수립후 조치하여 주시기 바랍니다.

◯ 점검결과 지적사항

점검대상	지 적 사 항	비 고
합 계	10 건
광암 정수센터	○ 정수지 비탈면 침하
구의 정수센터	○ 정수장 주변 배수로, 측구 토사 및 낙옆 제거
뚝도 정수센터	○ 농축조 공사현장 내 경사지 방수포 미설치
영등포 정수센터	○ 조경공사장 안전휀스 미설치
암사 정수센터	○ 배수로 준설 및 보수 ○ 중화실 비상 샤워부스 배수로 미확보 ○ 염소 메인 투입배관 사용여부(열림,닫힘) 부착 요망 ○ 수배전반 램프 부점등
강북 정수센터	○ 아리수동 배수로 측구 균열 및 침하 ○ 정수 유출밸브 고장신호 발생

붙임 : 2017년 여름철 풍수해 대비 취.정수장 시설물 안전점검 결과보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6
주무관	권창범		생산관리과장	한희선		생산부장	05/25 代한희선
협조자
시행	생산관리과-6430	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 생산부 생산관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	31461318	/전송	02-3146-1319	/	kcb0810@seoul.go.kr	/	부분공개(2)