문서번호	수도자재관리센터-9865
결재일자	2017.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	05/25 성시영
협조
	주무관		김정선

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

[구경 80∼150, 300mm, 1차-대명아이티]

2017.  05

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-5694(2017.3.30) 대형계량기 1차             구매관련, 납품계량기 80~150,300mm : 합계372개

나.납품회사 : 대명아이티(주)

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
대명아이티	80mm	300개	대명아이티	150mm	30개
대명아이티	100mm	40개	대명아이티	300mm	2개

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	I17-080010	2.7mm	합격
		100mm	I17-100008	2.7mm	합격
150~300mm	4.2mm	150mm	I17-150004	4.2mm	합격
		300mm	I17-200001	4.4mm	합격

나. 자력 영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과		합격여부
		측정범위	전	후
80mm	I17-080088	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	0.46%	0.52%	합격
			0.60%	0.58%
150mm	I17-150025	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	0.22%	0.14%	합격
			1.35%	1.19%

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
80mm	0.3mm	0.15mm	I17-080010	0.62mm	0.39mm	합격
100mm			I17-100008	0.54mm	0.48mm	합격
150mm			I17-150004	0.50mm	0.48mm	합격
300mm			I17-300001	1.22mm	0.39mm	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
기물번호	I16-778558	I17-080053	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(80mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기물번호 : 80mm : I17-080053

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(100mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 5개 올려놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.