문서번호	기전과-3845
결재일자	2017.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	05/29 이종엽
협조
	주무관		황준석

2017년 우기대비

도로기전시설물 점검결과 보고

2017. 5

성동도로사업소

기전과

2017년 우기대비 도로기전시설물 점검결과 보고

2017년 우기를 대비하여 도로기전시설물에 대한 우기대비 점검을 실시하고

결과를 보고 드림

1		관련근거

□ 도로시설과-5957호(2017. 5.11)

○ 2017년 우기대비 도로시설물 점검시행

□ 기전과-594호(2017. 1.18)

○ 2017년 도로기전․교통시설물 및 건설장비 유지관리계획

2		도로기전시설현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물		41	12	4	3	10	12
조명 설비	계	11,692	2,080	4,615	1,448	1,665	1,884
	차도조명	4,389	280	705	1,368	325	1,711
	내부 점검등	2,553	670	1,249		634
	지하 보도등	173					173
	경관조명	4,433	986	2,661	80	706
	방음 터널등	144	144
기타 설비	계	370	21	17	102	12	218
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	46	3		16		27
	재방송 설비	2			1		1
	소화기	190			78		112
	엘리 베이터	1	1
	배전반	90	17	17	7	12	37

3		점검개요

□ 점검기간 : 2017. 5.11 ~ 5.29

□ 점검대상 : 일반교량 등 41개소의 기전시설물

❍ 도로조명(가로등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

❍ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태

4		분야별 점검결과

분야	점검결과	정비계획
도로조명	○ 특이사항 없었으며, 신답지하차도 가로등 부점등 등 10건 적출 보수완료	없음
수배전반	○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 배수펌프 시운전 : 이상없음 ○ 발전기 점검 : 이상없음	없음
배수펌프	○ 가동 시험운전 이상없음 ○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 인출단자 연결상태 : 이상없음	없음

분야	점검결과	정비계획
원격감시 제어시스템	○ 중앙제어실 1개소 및 현장감시반 8개소 점검 - 배수펌프 원격제어 운전 이상없음 ※ 보완사항 ○ 2017년 5월 현재 전면 교체공사중 - 2017. 6 준공	없음
비 상 발전기	○ 가동상태, 절연, 진동측정결과 : 이상없음 ※ 보완사항 ○ 시설비 낙찰차액 사용 2017년 교체 : 군자 ○ 내용연수 경과 발전기 2018년 교체 - 신내, 답십리, 사업소(예비용)	없음
CCTV 설비	○ 작동상태 양호	없음
재방송 장 치	○ 응봉지하차도, 금호터널 점검 - 작동상태 양호	없음

5		향 후 계 획

□ 점검결과에 따른 기전시설물 정비 실시

○ 내용연수 초과한 비상발전기 전면 교체 시행

- 2017년 시설비 낙찰차액 사용 교체(군자)

- 2018년 예산반영 교체(신내, 답십리, 사업소)

첨부 : 1. 안전점검 보고서 1부.

2. 우기대비 기전시설물 점검표 각1부. 끝.