위험물제조소등 소방검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	이정환	김인수	04/07 강성완

위험물제조소등 소방검사서								결재	팀장		과장		서장
											전결
검사의 개요			검사의 구분	위험물저장소 소방검사(목동운동장)
			검사 연월일시	2014년 4월 7일 13:00 ~ 17:00
			검사 공무원	소 속			계 급			성 명		연락처
				예방과			소방경			김인수		2653-6276
				예방과			소방교			이정환		2653-6276
			검사 입회자	성명(관계)			노동균			생년월일		#######
제조소등	설치자		서울시장				안전관리자			노동균
	설치장소		양천구 목1동 914							전 화		#############
	제조소등의 구분		옥내탱크저장소		저장소 또는 취급소의 구분					저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1988년 9월 7일 제 23-0103-880820호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					- 옥내탱크저장소내 방폭등 불량
	저장․운반용기 적합여부					- 해당사항 없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					- 저장 및 취급기준 적정하며 안전관리토록 지도함
	안전관리자 선임여부					- 안전관리자 노동균 선임되며 업무철저토록 지도함
	정기점검 실시여부(해당대상)					- 해당사항 없으나, 자율적인 점검을 지도함
	위험물 시설의 무단변경 여부					- 무단변경사항 없으며, 변경사유 발생시 양천소방서 위험물담당자에게 문의토록 지도함
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				안전관리자 노동균 위험물관련 신고기간 및 소화기사용법 등소방안전교육 실시함
	기 타					경유 4,000ℓ
조치계획	○ 옥내탱크저장소내 방폭등 정비(시정보완명령)
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2014년 4월 7일 검사공무원 성 명 김 인 수 서명(또는 인) 성 명 이 정 환 서명(또는 인)