배수지 통수전 수질검사 결과보고

###########

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	04/07 유철민

########## 통수전 수질검사 요청에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 근    거 :##########통수전 수질검사 요청 (################## ### ###)

2. 검사대상 : ###### #####

3. 시설용량 : #######

4. 검사일시 : 2014. 04. 07(월) 14:15

5. 검 사 자 : #########

6. 검사결과 : 적합

구 분 대 상	검 사 결 과							판정	비고
	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8 ~ 8.5)	철 (0.3mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	맛/냄새
##### ###	0.10	0.21	7.3	불검출	-	-	무미/무취	적합	세정제 미사용

※ 검사결과는 통수를 위해 우선 현장에서 입회자(라정균 주무관)에게 알려줌.  끝.