문서번호	설비부-3571
결재일자	2017.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		임현근	03/07 권오식
협조

‘성동소방서 신축 통신공사’

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

도시기반시설본부

[설 비 부]

‘성동소방서 신축 통신공사’

실정보고에 대한 검토보고

「성동소방서 신축 통신공사」시행중 ‘성동소방서신축공사 건설사업관리단’으로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1		관련 근거

❍ 공사 실정보고서 제출 : 성동CM-17-069호(2017.03.06)

2		공사 개요

❍ 공 사 명: 성동소방서 신축통신공사(장기계속)(2차)

❍ 위    치: 서울시 성동구 행당동 92-6번지

❍ 규    모: 지하1층/지상6층,연면적 443.7㎡

❍ 공사기간: 2017.01.03.~2017.05.28.(총차 2016.01.26.~2017.05.28.)

❍ 도 급 액: 422,630,290원(총차: 522,630,290원)

❍ 시 공 사: (주)대동기전 외 1개사

❍ 감    리: (주)펨코엔지니어링건축사사무소 외 1개사

3		실정 보고 내용

❍ 현황(문제점) 및 검토의견

공종	현황 및 문제점	감리의견	검토의견
통합배선설비	- 엘리베이터 인터폰 및 비상통화 장치 설계 누락	- 인터폰 및 비상통화장치용 배관 배선공사 반영 필요	비상상황에 대비하여 인터폰 반영이 적정(증 877천원)
	- 행정망, 지령망, 전화망의 간선 케이블이 광케이블과 UTP케이블 (25P)로 이중 설계됨	- 간선케이블은 광케이블만으로 운용이 가능하여 UTP케이블 25P 삭제	중복 설계된 UTP케이블 삭제하여 예산절감을 위하여 적정 (감 11,200천원)
	- 광케이블 8코어는 스위치허브 4대만 운용이 가능한데 2층, 3층, 4층 IDF RACK의 스위치 허브 수량이 5대 이므로 스위치허브 1대는 운용이 불가능	- 2층, 3층, 4층 IDF RACK의 스위치 허브(5대)운용을 위해 광케이블 4코어를 각각 추가 필요	IDF RACK의 스위치 허브 운용 위하여 케일블 추가설치 (증 1,088천원)
	① IDF RACK 내 전화용 접속 단자대, 통합배선단자함 내 전화· DATA용 접속단자대는 110BLOCK 으로 되어 있음. ② 광케이블, UTP케이블 성단품은 IDF RACK 및 통합배선단자함 에만 적용됨.	① 개선사항 전화·데이타용 접속단자대를 패치판넬로 변경하여 데이타 손실 최소화 및 전화용과 데이타용 상호 변경사용 가능. ② 광케이블, UTP케이블 성단품은 MDF·IDF RACK에도 적용 필요	향후 유지관리의 편의를 위하여 변경함이 적정 (증 1,163천원)
C A T V 설 비	- 공청 및 위성안테나 설비 내역서 누락	- 누락된 공청 및 위성안테나 설치 반영 필요	설계에 누락된 위성안테나 설비 반영 (증 4,885천원)
	- 무선송수신용안테나설비 ① 누설동축케이블(LDF2-50)은 외국산으로 수급 및 유지보수· 관리 어려움 ② 6층 홀 누설동축케이블용 배관이 강제전선관 104mm/6LINE으로 설계됨. ③ 서울방재센터 요구사항 - 1층 소방차고지 GPS용 케이블 추가 설치 - 1층 현장대응반 누설동축케이블 2LINE 추가 설치	개선사항 ① LDF2-50케이블을 수급 및 유지 보수·관리가 수월하고 성능이 동급이상인 국내산 누설동축케이블 (HFC-12D)로 대체 ② 강제전선관 104mm/6LINE을 케이블 트레이로 대체하여 설치, 공간 확보 및 원가절감 ③ 서울방재센터 요구사항 반영	유지관리와 예산 절감 및 서울방재센터 요구사항 반영 (감 2,090천원)
방송설비	- 전관방송용 음량조절기의 전선은 HFIX 1.5㎟/2LINE으로 되어 있어 비상방송 송출시 비상방송이 스피커로 출력되지 않음	- 음량조절기 운용을 위해 HFIX 1.5㎟/3LINE으로 배선 필요	비상시 비상방송 자동절체를 위하여 3선식으로 변경 (증 485천원)
	- 전관방송용 간선케이블(F-FR-3 20C)로는 음량조절기용 회로 및 구역 방송이 불가	- 구역별 방송 선택 및 비상방송시 음량조절기 OFF상태세서 음원 출력을 위하여 간선케이블을 스피커회로수와 1:1방식으로 변경	층별 선택방송을 위하여 부족한 케이블 반영함이 적정(증 8,494천원)
	- 방송단자함(20P) 24면: 내역서에 누락됨	방송단자함(20P) 23면과 방송단 자함(60P) 1면 내역서에 반영	누락된 방송단자함 내역에 반영 (증 4,182천원)
직 접 공 사 비			증 7,931천원
간 접 비			증 3,494천원
합 계			증 11,425천원

4		보고자 의견

❍ 상기 실정보고내용을 검토한 결과 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되므로 승인하여 설계변경을 시행하고자 함.

따로붙임 : 실정보고 관련문서 1부. 끝.