문서번호	설비부-3699
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박시현	이달영	04/07 박기형

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

도시기반시설본부

(설   비   부)

「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사」와 관련 책임감리원으로부터 “KBS 송신소 진입로 개설에 따른 가로등 이설 실정보고”가 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

1				공사개요

□ 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선 전기공사

□ 공사기간 : 2009. 08. 03 ~ 2014. 07. 31

□ 총사업비 : 1,974,417천원

(도급 : 1,007,371천원, 관급 : 903,218천원, 이전비 : 63,828천원)

□ 공사규모 : L = 1,160m(지하차도 736m, 4차선)

수전설비 471kW, 가로등 106등, 지하차도등 903등, 기타1식

□ 시 공 사 : (주)정안전기 (대표 이학용) + (주)왕선전설 (대표 조정현)

□ 감 리 사 : ㈜동명기술공단

2				관련근거

□ 변속차로(가·감속차선) 설치 건의[구로구 도로과-2128(‘14.2.20)]

□ KBS 송신소 진입로 개설에 따른 가로등 이설 실정보고

[남부감 제14-87호(‘14.4.3)]

3				실정보고 내용

□ 주요실정보고 사항

○ 구로구청 요청사항

- 남부순환로(개봉역앞) 공사 구간내 KBS 송신소 진입로 가·감속       차선 설치에 따라 가로등 6본 이설

○ 관련 도면

구분	당 초	변 경
위치 도면
비고	- 기 설치된 가로등주 6본	- 가·감속차선 설치로 가로등 6본 이설

□ 도급공사비 변경현황

공종	규 격	공 사 비			비고
		당초	변경	증,감
1.. 가로등 이설 공사비
가로등이설	가로등 6본 이설		7,780,538	증)7,780,538
간접비			3,409,462	증)3,409,462
부가가치세			1,119,000	증)1,119,000
도급공사비			12,309,000	증)12,309,000

□ 책임감리원 검토 의견

- 구로구청 도로과에서 인접한 KBS 송신소 진입로 개설에 따라  변속차로에 저촉되는 가로등 이설공사에 대한 검토결과 적정하다고 판단함.

4				보고자 검토의견

□ 책임감리원의 실정보고가 타당한 것으로 판단되어 우선 승인, 시공토록하고 향후 설계변경에 반영토록 하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리단 관련공문 1부.

2. 내역서 1부. 끝.