문서번호	행정지원과-7165
결재일자	2014.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
경택중	김인학	김영철		04/07 김광식
협 조

2014년 염소 분산 주입시설 운영 계획

2014. 4.

강남수도사업소

행정지원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2014년 염소 분산 주입시설 운영계획

반포, 방배, 서초배수지 및 내곡 가압장내 설치되어 있는 염소 분산 주입시설 운영으로 수돗물 잔류염소 냄새를 저감하고, 관말 수도꼭지 잔류염소 농도를 적정(0.1 ~ 0.3mg/L)하게 유지하여, 냄새 없는 아리수를 공급하고자 함

Ⅰ				주입 시설 현황		‘

□ 대  상 : 4개소(반포, 방배, 서초배수지, 내곡가압장)

구 분	배수지 시설 용량(㎥)	염소 분산 주입시설 현황
		차염발생기	차염저장탱크	소금저장탱크
반포 배수지	80,000	60kg/day×1대	10㎥×1조	5㎥×1조
방배 배수지	50,000	60kg/day×1대	8㎥×1조	4㎥×1조
서초 배수지	60,000	50kg/day×1대	8㎥×1조	4㎥×1조
내곡 가압장	2,500	3.0kg/day×2대	0.5㎥×1조	0.5㎥×1조

□ 차아염소산나트륨(차염) 발생 원리 : 소금물을 전기분해하여 차염 생산

○ NaCl(소금) + H2O(물) + 전기 → NaOCl(차아염소산나트륨) + H2(수소가스)

←

○28~35%의 소금물을 전기분해하면 0.8%의 차아염소산나트륨 생성

□ 차염 발생 공정도

[ 현장 주입시설 사진]

(소금 저장탱크)            (차아염소산나트륨 발생설비)

(차아염소산나트륨 저장탱크)

Ⅱ				2014년 세부운영계획		‘

□ 운영기준

○ 배수지별 수도꼭지 잔류염소 농도가 0.10mg/L이하 일때 운전개시

※2014년 4월 현재 관말 수도꼭지 잔류염소 0.18 ~ 0.27mg/L로 가동중지중임

○관말 수도꼭지 잔류염소 농도 0.15mg/L이상 유지시 운전 중지

□ 운영방법

○ 주입시설 운전 및 제어, 감시

- 원격 및 현장운전 : 사무실에서 원격제어 운전(HMI 프로그램 이용) 및 현장에서                     제어반 스크린을 통한 현장운전

○원격 제어 방법

- 자동운전 : 유량 및 잔류염소 농도에 따른 비례제어

- 수동운전 : 차염 투입률 수동입력에 따라 유량 비례제어

[원격제어운전 HMI 프로그램]

□ 감시방법

○ 수질팀 사무실 및 당직실의 염소주입분산시설 운영모니터를 통해 24시간 감시

○ 설비별 정상가동 여부 감시 : 이상발생시 경고표시 및 문자전송

○ 고장내용 SMS 문자발송 : 담당자, 업무대행자, 수질팀장

□ 수질관리방법

○ 잔류염소 모니터링

- 대    상 : 총18지점(배수지․가압장 : 9, 수도꼭지 : 9)

- 측정방법 : 서울워터나우시스템(SWN) 활용

○ 차염 주입농도 결정방법

- 수온과 배수지 체류시간, 공급계통간 거리 등 잔류염소농도 영향 인자 고려

○ 차염 생산재료(소금) 및 소모품 상시 확보

- 현장 점검시 소금저장탱크 잔량을 수시 확인하여 소요량 파악

- 소모품별 교체주기를 고려하여 예비 소모품 확보

○ 차염 품질검사

- 차염원액 농도측정 : 월 1회

- 소독부산물 검사

・검사항목 :　클로레이트, 클로라이트, 브로메이트, 브롬

・검사주기 :　매월 1회,

・검사기관 :　상수도연구원

Ⅲ				소요 예산		‘

□ 차염 발생용 소금구매

- 규   격 : NaCl 99.0% 이상

- 업   체 : 본부 연간단가 계약업체

- 예산금액 : 36,341천원

- 품질검사 : 서울시보건환경연구원에 검사의뢰

Ⅳ				행정 사항		‘

□ 염소분산주입시설 운전/중지시 보고

- 본부(수질과, 급수운영과) 보고 및 암사아리수정수센터 통보.  끝.