문서번호	시설관리과-16248
결재일자	2017.6.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박새롬		이준호	06/05 유인행
협 조

급수협의 검토보고

【*************】

2017. 6.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ********* 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상4층, 연면적 190.33㎡

- 용  도 : 단독주택(다가구주택-7가구)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-16097(‘17. 6. 1.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 강북정수센터 (불광터널배수지 H.W.L 68.9m, L.W.L 62.8m)

□ 신청지표고 : H=24.2m

□ 분기점수압 : 약 3.7kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 150mm (DCIP/2004년)

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 4층 2.5kg/㎠ 〈 신청지 : 3.7kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
다가구주택	190.33㎡(7가구)	주계량기 : 30㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 7개

□ 조치의견

□ ************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 및 위치도 각 1부.   끝.