문서번호	시설관리과-15474
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	06/08 김기상
협조

대방2중블록 공급량 및 유수율 분석(2017년 05월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

대방2중블록 공급량 및 유수율 분석

2017년 대방2중블록 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

월 별	2016년		2017년
	공급량	일평균 공급량	공급량	일평균 공급량	증감량	증감율
1월	1,591	51.3	1,359	43.8	-232.0	14.6%
2월	1,469	50.7	1,225	43.8	-244.0	16.6%
3월	1,567	50.5	1,334	43.0	-233.0	14.9%
4월	1,513	50.4	1,333	44.4	-180.0	11.9%
5월	1,593	51.4	1,401	45.2	-192.0	12.1%
계	9,749	50.86	8,669	44.04	-1,081	14.02%

□ 공급량 : 8,669천㎥ ⇒ 전년대비 14.02%감소             (단위 : 천㎥)

□ 전년대비 공급량 변화도

1) 대방2중블록(영등포구)

※ 공급량이 전년도보다 감소하였으며, 전반적으로 양호하게 관리되고 있음.

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2016년 5월		2017년 5월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
대방2중블록	1,593	51.4	1,401	45.2	-192.0	12.1	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 분야별 증ㆍ감 원인 분석

○ 수전수 증ㆍ감 현황

- 대방2중블록 수전은 23,942전으로 전년 동월대비 752전 증가

구 분		계	구 경
			13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250
대방2중블록	‘16.5월	23,190	18,320	2,917	745	366	327	254	138	77	34	8	4
	‘17.5월	23,942	18,975	2,904	763	409	360	263	144	79	33	8	4
증/감량		752	655	-13	18	43	33	9	6	2	-1	0	0

○ 인구 증․감 현황

- 영등포구 대방2중블록 인구는 147,661명으로 전년 동월 대비 444명 감소

(단위 : 명)

구 분	영등포구 대방2중블록
2016년 5월	148,105
2017년 5월	147,661
증/감량	감소 444
증/감율	감소 0.3%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2015년 5월	2016년 5월	2017년 5월
일 평균기온(℃)	18.9	19.6	19.5
평균 최고기온(℃)	24.9	25.7	25.4
평균 최저기온(℃)	13.6	14.1	14.4
강우일수(일)	7	11	7
강우량(㎜)	28.9	160.5	16.1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	대방2중블록			방지량
	계	누수	탐지
2016년 5월	10	9	1	25톤
2017년 5월	10	9	1	3,606톤
증 / 감	-	-	-	증3,581톤

○ 공공용수 사용 현황(대방2중블록)

구분	총공급량 (천㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세 척수	수계전환 등
2017. 5월	1,401	14.2	199	-	-	-	-	199	-

○ 공급량 분석 및 유수율 현황 검토

- 다량급수처 증·감 발생

· 영등포1-3,상아현대아파트재건축 주민이 이주중으로 공급량은 전년 대비 감소하고 있으며 폐전현황 등 현장 점검 시행

· 2015년 12월 유수율 99.16% → 2016년 12월 유수율 98.89%(- 0.27%)

유수율 감소됨.

- 누수현황 분석

· 전월대비 누수발생건수가 그대로였으나 방지량은 크게 늘어났음

· 당산동6가121 등 10개소 누수복구 완료 조치

- 멸실가구 분석(재개발, 재건축 등)

· 대방2중블록내 집중관리 대상 : 4개 구역(재건축 4개소)

① 영등포1-3,상아현대아파트⇒ 관리처분단계(기존562세대 주민 이주 중)

② 당산4,영등포1-4 ⇒ 골조공사중

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 노후배급수관정비 : 노후관로 공사시행으로 공급량 감소 추진예정

공사명	개요	목표	실적	비고 (공정)
여의도동 15~15-3외8개소 배급수관 정비공사	D=20~300mm	L=2,445m	횡단굴착중	1%

○ 불용관정비 : 적극적 불용관 정비로 사전 누수요인 제거 추진

공사명	개요	목표	실적	비고
2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)	D= 15~300mm	60건	7	공사중

○ 2017년 4월 누수복구 추진실적

일자	구분	위 치	누수원인	누수구경	보수내역	누수량
계		개소				3,606톤
05월 16일	적출	영등포구 영등포동5가 34-32	관노후	15mm	밸브ssp접합	69
05월 10일	누수	영등포구 당산동3가 64	관노후	25mm	새들ssp접합	8
05월 16일	누수	영등포구 영등포동5가 34-44	전식	50mm	밸브ssp접합	21
05월 16일	누수	영등포구 당산동4가 11대	관노후	15mm	누방새들설치	0
05월 18일	누수	영등포구 당산동4가 2-48	불용관	15mm	밸브폐쇄	0
05월 20일	누수	영등포구 양평동3가 6-3대	불용관	20mm	밸브폐쇄	0
05월 24일	누수	영등포구 당산동6가 121	관노후	400mm	맹판설치 퇴수밸브교체	3,455
05월 26일	누수	영등포구 당산동4가 9-39	불용관	20mm	새들잠금	0
05월 27일	누수	영등포구 문래동3가 20-9	관노후	15mm	밸브ssp접합	2
05월 28일	누수	영등포구 당산동2가 5-5	관노후	80mm	kp접합	51

Ⅳ		향후 추진계획

○ 재개발ㆍ재건축지역 집중점검

- 점검기간 : ’17.6.12~6.21(10일간)

- 점 검 자 : 김진태외 3명

- 단지내 인입관폐쇄 및 고립여부 확인 등

- 현재 진행중인 재개발, 재건축사업의 이주지역 누수탐지 추진

- 미 철거지역을 지속적으로 순찰 강화하여 누수방지 예방

○ 블록고립 여부 및 구역유량계 재점검

- 대방 1, 2, 3 중블록의 블록고립 경계밸브 점검

- 구역유량계 지속적 점검

○ 퇴수변 및 집중탐사 및 유량계점검 시행

- 대  상  : 퇴수밸브 및 경계밸브 80~300mm

- 점검인원 : 4명(지역담당2, 직반장2)

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리 시행

○ 상수도공사 및 각종 유관기관 공사지역 점검

- 완료된 각종 공사구간의 퇴수밸브 개폐여부 점검 시행

- 유관기관 소방시설 점검에 따른 퇴수밸브 개폐조치 여부 점검 시행

- 누수탐지, 불용관정비 및 재개발·재건축 미철거지역 순찰 강화 등 공급량 감축 노력을 지속적으로 추진.  끝.