문서번호	시설관리과-16613
결재일자	2017.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이진영	이준호	06/08 유인행
협 조

은평 도시개발사업 2, 3지구 상수도시설물 인수·인계 현황보고

2017. 6.

서부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

은평 도시개발사업 2, 3지구 상수도시설물 인수·인계 현황보고

은평 도시개발사업 준공 후 안정적인 급수체계 유지를 위하여 서울주택도시공사에 보완요청사항과 관련하여 조치결과와 향후 계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		관련문서

□  은평뉴타운 2지구 사업준공관련 상수도시설물 보완조치 진행현황 및 추진계획제출

◦ 서울주택도시공사 택지조성부-1917(2017. 4. 21.)호

Ⅱ		현황

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 은평 재정비촉진지구 도시개발사업

◦ 위    치 : 서울특별시 은평구 진관동 일원

◦ 규    모 : 3,492,638.3㎡, 16,172가구

◦ 사업기간 : 2004.2.25. ~ 현재

◦ 시 행 자 : 서울도시주택공사

□ 상수도시설물 현황(2, 3지구)

◦ 상수도관 : D=80~800mm, L≒19,600m

◦ 밸 브 류 : D=80~800mm, 약 200개소

□ 상수도시설물 보완 필요 사항

◦ 관련문서 : 시설관리과-9999(2017.4.5.)호

연번	보완요청 사항	세부 사항	비고
1	2지구 합동점검 지적사항 보완 3지구 합동점검 실시	미폐쇄 불용관 폐쇄 불출수 소화전 조치 사유지내 상수도관 이설 상수도 시설물 하자사항 보완 등
2	2,3지구 준공서류 및 측량성과물 보완	설계변경 사항과 상수도 속성자료를 포함하여 준공도면 제출 필요 측량성과물 불일치 및 미제출 구간 보완 필요

연번	보완요청 사항	세부 사항	비고
3	한옥마을 및 단독주택용지 내 상수도시설물 하자사항 보완	상수관로 심도장애(표층에서 관상단 1.5m 이상) 구간 재시공 필요 필지합병으로 인한 부지내 불용(인입)관 폐쇄 진관2증압펌프 용량 부족에 따른 교체 특수포장 구역 유지관리 대책 마련 필요
4	은평 공동구 지적사항 보완	준공서류 제출 필요 녹발생등 시설물 하자사항 정비 필요
5	택지계획 변경에 따른 주변지역 소출수 방지를 위한 협의 실시	지원 1, 공공 6블럭 등 택지계획변경에 따라 주변 지역 소출수가 예상되므로 배수관 추가 부설 필요

Ⅲ		그 간 조치사항

『은평 도시개발사업 2,3지구 상수도 시설물 보완 요청사항』

□ 합동점검 지적사항 보완요청

◦ 요 청 일 : 2010. 8. 4.

◦ 관련문서 : 시설관리과-17544(2010. 8. 4.)호

□ 준공자료 및 측량성과물 보완요청

◦ 요 청 일 : 2010. 8. 4.

◦ 관련문서 : 시설관리과-17544(2010. 8. 4.)호

□ 한옥마을(단독주택용지 포함) 하자사항 보완요청

◦ 요 청 일 : 2015. 3. 6.

◦ 관련문서 : 시설관리과-5911(2015. 3. 6.)호

□ 은평공동구 지적사항 보완요청

◦ 요 청 일 : 2017. 1. 9.

◦ 관련문서 : 시설관리과-869(2017. 1. 9.)호

□ 택지개발계획 변경에 따른 급수협의 시행요청

◦ 요 청 일 : 2016. 12. 20.

◦ 관련문서 : 시설관리과-39115(2016.12.20.)호

『서울주택도시공사 조치요청 회신 사항』

□ 은평뉴타운 상수도 시설물 인수·인계관련 조치계획 회신

◦ 회신사항

- 2지구 지적사항 조치 및 합동점검 재실시 ⇒ 합동점검 실시후 보완중

- 준공도면 수정 제출 ⇒ 미제출

- 택지개발 계획 변경 구역 급수수계 등 재협의 ⇒ 미시행

◦ 관련문서 : 택지조성부-6734(2016.12.30.)호

□ 은평뉴타운 2지구 사업준공관련 상수도시설물 보완계획 제출

◦ 회신사항

- 시설물 보완공사 : 2017. 4. 8. ~ 2017. 4. 30 ⇒ 시행중

- 준공도서 보완 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 6. 30 ⇒ 시행중

◦ 관련문서 : 택지조성부-1606(2017. 4. 7.), 본부장 방침

Ⅵ		조치계획

□ 서울주택도시공사에 은평뉴타운내 안정적인 급수체계유지와 주민불편 최소화를 위하여 아래의 사항을 요청 하고자함

◦ 2지구 상수도시설물 보완사항 조속 시행

◦ 3지구 상수도시설물 인수·인계를 위한 합동점검 실시

◦ 은평뉴타운 한옥마을(단독주택용지 포함)내 입주 증가에 따라 주민 불편 최소화를 위한 보완공사 시행

◦ 은평공동구내 상수도시설물 지적사항 조치요청

Ⅴ		행정사항

□ 서울주택도시공사에 은평뉴타운 상수도시설물 인수인계를 위한 보완사항 조속시행 요청

붙  임 : 관련문서 각 1부.  끝.