문서번호	시설관리과-5049
보존기간	년
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
김주경	송근호	이계환		04/08 원응연
협 조

암사 수계(길동중블록)

공급량 증가 원인분석 보고

2014. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

길동중블록 공급량 증가 원인분석

유수율 향상대책을 지속적으로 추진함에 있어 암사수계 길동중블록이 전년(′12.12~′13.2) 대비 공급량이 증가하여, 이에 대한 증가 원인을 분석하고 검토한 결과를 보고 드림.

□ 현 황

○ 전년 대비 공급량 분석 현황                        (′13.12.1~′14.3.31)

월별	공급량(㎥)				비고
	전년(′12~′13)	금년(′13~′14)	증 ․ 감 량	증 ․ 감 율(%)
12월	3,235,224	3,453,665	218,441	6.75
1월	3,223,802	3,440,904	217,102	6.73
2월	2,838,312	2,926,916	88,604	3.12
3월	3,114,890	3,095,104	-19,786	-0.64

○ 인구수 및 누수 현황                                   (′14.1월)

구 분	인구수	세대수	수전수	누수현황(사업소)		누수현황(길동중)
				건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	395,710	150,959	70,008	20	482	6	277
2014년	392,120	150,423	71,176	16	1,114	5	1,084
전년대비 증․감	-3,590	-536	1,168	-4	632	-1	807

○ 전년대비 기온차 비교 현황                             (′13.12~′14.2)

구 분	12월 평균 기온		1월 평균 기온		2월 평균 기온
	최저	최고	최저	최고	최저	최고
전년(′12~′13)	-7.4	-0.5	-6.6	0.3	-4.9	2.8
금년(′13~′14)	-3.5	3.5	-4.9	3.5	-1.8	6.6
전년대비 증․감	3.9	4.0	1.7	3.2	3.1	3.8

○ 암사수계 송수량 대비 길동중블록 유출량 분석             (단위 : ㎥)

월별	유입량 (KD-10)	길동유출량				차이량	비율
		길동유입	방이동	강동유출 (KD-6)	소계
’13.1월	11,519,300	3,190,477	48,821	8,295,498	11,534,796	-15,496	-0.13%
’13.2월	10,290,500	2,858,985	44,899	7,452,188	10,356,072	-65,572	-0.64%
’13.3월	11,169,500	3,121,864	36,557	8,054,610	11,213,031	-43,531	-0.39%
’13.4월	10,861,100	3,026,133	38,248	7,988,843	11,053,224	-192,124	-1.77%
’13.5월	11,349,500	3,244,434	46,466	8,428,644	11,719,544	-370,044	-3.26%
’13.6월	11,306,700	3,283,510	46,206	8,125,366	11,455,082	-148,382	-1.31%
’13.7월	11,738,200	3,022,300	46,008	8,423,195	10,931,503	35,497	0.32%
’13.8월	11,839,200	3,206,918	47,002	8,579,523	11,833,443	5,757	0.05%
’13.9월	10,816,100	2,904,900	43,703	7,850,861	10,799,464	16,636	0.15%
’13.10월	11,210,500	3,015,000	43,405	8,201,301	11,259,706	-49,206	-0.44%
’13.11월	10,854,400	2,957,700	41,907	7,723,236	10,722,843	131,557	1.21%
’13.12월	11,186,300	2,989,600	41,928	7,732,635	10,764,163	422,137	3.77%
’14.1월	11,070,700	2,986,500	40,268	7,629,796	10,656,564	414,136	3.74%
’14.2.1~2.14	4,955,700	1,365,300	18,732	3,439,322	4,823,354	132,346	2.67%
’14.2.15~2.28	5,004,300	1,359,900	18,733	3,593,762	4,972,395	31,905	0.64%
’14.3.1~3.31	11,358,700	3,048,300	42,525	8,263,596	11,354,421	4,279	0.04%

□ 구역 경계밸브 및 퇴수밸브 조사

○ 2014.1.02(목) : 풍납사거리~천호사거리 구간의 송수관로 수계(암사↔광암)

800㎜ 2개소 경계밸브 점검 → 이상없음

○ 2014.1.06(월) : 서하남사거리 송배수관 부설(2013년) 500㎜구간 경계밸브

점검 → 이상없음

○ 2014.1.22(수) : 둔촌사거리~길동사거리 구간의 송수관로 수계(암사↔광암)

600~800㎜ 경계밸브 점검 → 이상없음

○ 2014.2.11(화) : ① 암사정수센터 후문 2200/700㎜ 외 7개소 송수관로 수계

(길동중블록 내) 경계밸브 점검 → 이상없음

② 서하남사거리 2200/500㎜ 외 6개소 송수관로 수계(암사↔

광암) 경계밸브 점검 → 이상없음

○ 2014.2.12(수) : ‘13년도 시행한 배급수관 정비공사 지역의 퇴수밸브 개폐여부

확인 점검(17개소) 및 관로 누수탐지 → 이상없음

○ 2014.2.13(목) : ① 길동사거리~길동배수지 구간 대형관로 밸브개폐여부 확인      (8개소) 및 관로 누수탐지 → 이상없음

② 둔촌푸르지오아파트 앞 사거리지역 하수관로 매설구간 다      점형 집중 누수탐지 → 이상없음

□ 공급량 증가 원인분석

○ 전년 동월 대비 온난화 지속 : 3개월간 3.2~4.0℃ 상승

(′13.12월 +4.0℃, ′14.1월 +3.2℃, ′14.2월 +3.8℃)

○ 기존 유량계실(KD-6) 부적정 및 계측 오차 발생

- 유량계실 부적정

• 표준 규격(폭3.6m×길이2.4m×높이3.3m)보다 협소(3.2m×1.9m×3.9m)

• 하부 이격거리(30㎝) 미확보(매몰 10~50㎝)

- 계측 오차 발생

• 일시 : 2011.9.26 유량계 계측 오차 과다 발생하여 강남수도사업소로 공급                량 1,043,757㎥ 보정 하였으며, 유량계 교체 요청함(강남수도)

○ 구역유량계 공급량 산출방식과 길동배수지 유입량 및 방이동 직송지역        포함한 공급량 산출방식과의 계측 오차 과다 발생

- 산출방식 : ① 유량계(KD10) - 유량계(KD6)

② 유량계(KD10) - {유량계(KD6)+길동배(유입)+방이동직송}

- ′13.12.15~′14.2.14까지 : 평균 3.39% 발생

• ′13.12월 3.77%, ′14.1월 3.74%, ′14.2월(2.1~2.14) 2.67%

- ′13.12.15~′14.2.14까지 유입 유출 계측 오차 본부 관리범위(1%) 초과

※ ′14.2.15 이후 관리범위 내(0.04~0.64%) 정상 계측

○ 2014년 1월 길동중블록 내 발생된 누수량 : 1,084㎥

- 공급량 증가에 미치는 영향 미미함

○ 중블록 경계 밸브가 고립되어 있고, 인구수 및 세대수가 오히려 감소 하       였으며, 중블록 내 대형 누수 등 특이사항이 발생하지 않았음에도 공급       량이 2개월간 증가한 원인은 송수량 대비 과다한 오차가 발생한 구역유       량계(KD-6) 계측 오차에 기인한 것으로 판단됨

□ 향후 대책

○ 표준 규격과 상이한 KD-6 유량계실 재설치 및 유량계 교체 추진

- 유량계실 재설치(규격 : 폭3.6m×길이2.4m×높이4.4m)

- 정밀도 높은 유량계로 교체(건식 → 습식, 유량 오차범위 ±0.5%)

- 소요예산 : 1억원(공사비 8천만원, 유량계 2천만원)

○ 공급량 증가와 관련된 돌발누수 조기발견을 위해 송배수관로 및 취약지       역 순찰 강화

○ 암사 수계(길동중블록) 유입량(KD-10)과 길동배수지 유입량 및 방이동        직송량을 포함한 유출량(KD-6)을 지속적으로 감시하여 원인을 규명코자       합니다.

붙임 : 암사수계 유출입량 대비 공급량 오차비율 검토내역 1부.  끝.