상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강북아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북통합취수장 구의계열 취수펌프 정상운전 협조요청

1. 귀 정수장 취수펌프 자동제어시스템에 아래와 같은 문제점이 발견되어 알려드리오니 조속히 정상운전 될수있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가) 문제점

○ 2017년 6월 8일(목) 07시 27분경부터 구의 취수펌프 자동제어시스템에서 중대한 오류 발생

○ 귀 정수장 제어실 근무자의 제어조작없이 시스템이 스스로 실행됨(비정상적 운전)에 따라 사용중인 변압기 및 수전설비 소손 등 대형 전기사고 발생 우려 됨(별첨 경보이력 참조)

나) 강북통합취수장 조치사항

○ 취수펌프 모터 기동반 중 운휴중인 기동반의 GIPAM 에서 리모트를 로컬로 선택 조치(원격운전 안됨)

다) 구의아리수정수센터에서 조치 할 사항

○ 귀 정수장 자동제어시스템에서 위와같은 문제가 재발되지 않토록 조치

첨부 : 구의계열 경보이력 8부.  끝.

	강북아리수정수센터소장
수신자	구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장
★주무관	이성남		원수관리과장	손주옥		강북아리수정수센터소장	06/09 임철수
협조자	전문관	김효준
시행	원수관리과-1445	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5227	/전송	02-3146-2238	/	lsnlmy@seoul.go.kr	/	대시민공개