문서번호	정수과-3076
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	06/12 이달영
협 조
	행정관리과장			손수달

염소가스

계량저울 점검 및 조치결과 보고

2017. 06.

구의아리수정센터

(정 수 과)

염소가스 계량저울 점검 및 조치결과 보고

우리 정수센터에서 소독제로 사용하고 있는 염소가스의 계량저울(B열) 고장발생으로 아래와 같이 점검 및 조치하고 그 결과를 보고 드림.

▣ 계량저울 고장발생 및 업체 점검일자

◯ 고장 발생 일자:‘17.06.01(15:00~)

◯ 1차 점검 일자 :‘17.06.05.(10:00~12:10)

◯ 2차 점검 일자 :‘17.06.08.(13:00~15:00)

▣ 점 검 자

◯ 정 수 장: 공업주사 조평대, 기계 주사보 유덕종

◯ 점검업체

*************

******************

******************

******************************

▣ 점검대상

◯ 염소저장실 계량저울 B호 인디게이터 및 로드셀

▣ 계량저울 점검결과 및 조치사항

◯ 계량저울 점검결과

***** ****	****	***	***	*******
**** ****	**** ****	****	***	********************************************* *********************** *****************************

◯ 조치사항

- 주)동방수기ㆍ계량저울 설치업체의 합동점검에 의한 Surge Protect 교체 및 계량저울 영점 조정

- 소요자재: Surge Protect 1개

▣ 행정사항

**********************

***************************************

◯ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

첨부 1. 계량저울 점검표 1부.

2. 계량저울 고장발생 트렌드 1부.

3. 견적서 1부.  끝.