문서번호	시설관리과-7481
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		문용욱	전결 04/08 이자원
협조

『우장산 가압장』

정류기반 축전지 교체 계획

2014. 4

강서수도사업소

(시설관리과)

『우장산 가압장』

정류기반 축전지 교체 계획

수배전반 전기설비 점검 중 정류기반 9번 축전지 외형 불량으로 안전사고의 위험이 있어 축전지를 교체하여 기전설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

축전지 현황

설치위치	정류기 축전지용량	설치년도	비 고
우장산가압장	무보수 밀폐형 DC12V/100AH 9대	2002.10

점검내용

점 검 일 : 2014. 4. 8

점 검 자 : 지방공업서기 배형진외 3명(전기안전관리대행 업체 포함)

점검내용

- 우장산 가압장 수배전반 전기설비 점검 중 정류기반 9번 축전지 외형 불량으로 안전사고 위험이 있어 교체 필요

정류기반 축전지 외형 불량	축전지 교체 대상 사양

조치계획

정류기반 축전지는 한전 정전 시 직류전압을 이용하여 차단기의 개·폐를 위해 설치된 전기시설물로 9번 축전지의 외형 불량은 축전지 폭발 위험이 있어 전기설비 안전사고 예방을 고려하여 재료비로 축전지 구매 후 전기설비 안전관리대행 업체에 교체코자 함

※ 2014년 우장산가압장 수배전반 개량계획이 있으나 시급성을 감안하여 교체코자 함

소요예산 : 약300천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 재료비(일반재료비).  끝.