문서번호	시설관리과-12067
결재일자	2017.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
송경호		노성제	06/12 천성훈
협 조

- 2017년 가압장 및 배수지 유지보수(장기계속단가계약) -

제1차 작업지시(중계증압장) 완료 보고

2017. 6.

북부수도사업소

시 설 관 리 과

- 2017년 가압장 및 배수지 유지보수(장기계속단가계약) -

제1차 작업지시(중계증압장) 완료 보고

관내 기전설비 중계증압장 1호 모터펌프 고장으로 기계설비 유지보수 단가계약 업체에 작업지시하여 정비하고 결과 보고함.

❑ 관련문서

❍ 중계증압장 기전설비 고장 점검 결과 보고

【시설관리과-11234호(2017.5.30.)】

❑ 작업 증압장 현황

구 분	펌프용량	토출량	양정	급수구역	비 고
중계 증압장	10HP×2대	0.8㎥/min	25m	중계본동	2012년 7월 설치

❑ 작업개요

❍ 모터펌프(1호) 고장에 따른 작업지시

- 고장일시: 2017. 5. 27.(토) 14:39경

- 점검일자: 2017. 5. 29.(월)

- 작업기간: 2017. 5. 29. ∼ 6. 2.

- 고장내용: 모터와 펌프를 연결하는 동력전달장치와 관련 부품의 장시간 사용에 따른 부품 마모 및 파손으로 고장 발생

❑ 작업결과

❍ 기계설비 유지보수 장기계속단가계약 업체에 작업지시하여 관련부품 교체 및 펌프분해 정비 등 수리 완료(작업내역 붙임 참조)

- 계약업체: 에이치피아이(HPI)

- 계약기간: 2017. 4. 1. ∼ 2018. 3. 31.

❍ 소요예산

(단위: 원)

계약금액		금회 집행금액	전회 집행금액	잔 액
총금액	64,518,520	6,447,800	-	58,070,720
1차 금액	49,296,751	6,447,800	-	42,848,951
2차 금액	15,221,769	-	-	15,221,769

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 가압장 · 배수지 등 시설물 유지관리, 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)

❍ 작업사항에 대해 향후 설계변경 하여 정산 시행

붙임  1차 작업지시 완료 보고서(에이치피아이) 1부.  끝.