함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제목	암사 제2정수장 단수작업 협조요청에 대한 검토의견 제출

1. 시설과-654(2014.04.03.)호와 관련입니다.

2. 암사 제2정수장 단수작업의 안전하고 신속한 추진을 위해서는 작업예정일(‘14.4.15) 이전에 아래 사항에 대한 조치가 필요할 것으로 사료되어 보고하오니 검토조치하여 주시기 바랍니다.

가. 2정수장 단수로 인해 1정수장에서 2정수장 생산량을 추가로 대체공급할 경우 1정수장 송수관로와 2정수장 송수관로가 접합되는 구간(약 300m)까지의 유속이 2.2배 이상 증가(0.62m/s ⇒ 1.39 m/s)하여 녹물 등이 유출될 우려가 있으므로, 관계부서에서 문제점 및 대책을 면밀히 검토하여 추진. 끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	서홍교		정수과장	김영배		소장	04/08 유성종
협조자	정수시설과장	남효돈
시행	정수과-427	(		)	접수		(		)
우	134-852	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-5742	/전송	02-3146-5708	/	bulla0220@seoul.go.kr	/	대시민공개