상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소분산투입시설 구축 수계 잔류염소 모니터링 결과 알림(5월)

1. 수질과-384(2017.1.11)호 “건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영계획” 및 수질과-688(2014.2.4)호 “염소분산투입시설 최적화 운영방안” 관련입니다.

2. 소독냄새 없는 전지역의 안정적인 수도꼭지 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지를 위한 염소분산투입시설 구축 수계의 ’17.5월 잔류염소 모니터링 결과를 알려드리니 측정결과를 참조하여 정수센터와 수계내 사업소간 염소주입률 조정에 활용하시기 바랍니다.

○ ‘17년 5월 운영결과 고찰

- 강북 수계 : 송수 잔류염소 농도는 전년 동기간 대비(0.45→0.44mg/L) 2% 감소하였으며, 수도꼭지에서는 0.12~0.28mg/L로 가이드라인을 유지함.

- 암사 수계 : 송수 잔류염소 농도는 전년 동기간 대비(0.38→0.42mg/L) 11% 증가(규조류 증가로 염소주입률 상향)하였으며, 수도꼭지에서는 0.13~0.29mg/L로 가이드라인을 유지함.

- 여름철 기온 상승에 따른 염소 주입률이 상향되므로 정수센터와 사업소는 유기적인 피드백 체계를 유지하여 수도꼭지에서는 최적의 잔류염소 농도가 유지될 수 있도록 운영 바람.

염소분산투입시설구축수계	정수장	수계내 사업소	염소분산투입시설 설치지점
	강북	북부,중부,서부	공릉배수지(북부), 월곡대배수지(중부), 북악터널배수지유입(중부), 북악터널배수지유출(서부)
	암사	강동,강남,남부	내곡가압장(강남), 서초·방배·반포배수지(강남), 낙성대·노량진배수지(남부)

※ 통계자료는 정수센터(워터나우), 사업소(월보) 자료를 기준하여 작성한 것이니 데이터 작성제출시 오류가     발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다

※ 붙임의 모니터링 그래프상 0.0은 측정지점 변경등에 따라 측정을 실시하지 않는 지점임.

따로붙임 1. 강북수계 모니터링 결과(5월) 1부.

2. 암사수계 모니터링 결과(5월) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	임종필		수질과장	강성욱		생산부장	06/13 구자훈
협조자
시행	수질과-5005	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1325	/전송	02-3146-1319	/	jplnim65@seoul.go.kr	/	대시민공개