문서번호	시설관리과-7766
결재일자	2014.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
이승영		조상덕	04/08 전영석
협 조
	시설관리팀장			고신석
	수질팀장			장인환
	기전팀장			오준식
	주무관			김태식

2014년 상반기 배수지 항청소(점검) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 04.

남부수도사업소

시설관리과

2014년 상반기 배수지 항청소(점검) 계획

2014년 상반기 배수지 항청소 계획을 수립하여 항청소 품질 및 위생관리에 철저히 기하고자 하며, 항청소 일정에 맞추어 점검함으로써 배수지 유지관리에 만전을 기하고자 함.

청소개요

○ 시행 근거

- 수도법 제33조 (위생상 조치)

- 2007년 환경부 제정 『상수도시설 유지관리 매뉴얼』 (년2회 청소)

○ 개  요

- 청소 대상 : 노량진배수지외 6개소(시설관리과 지역)

- 청소 기간 : 2014. 4. 9 ~ 6. 10(상반기)

- 청소 방법 : 배수지별 청소일정(붙임 참조)에 따라 물청소 실시

※ 세정제 청소는 하반기 시행(세정제 청소는 연 1회 실시)

점검 계획

○ 점검 개요

- 점검 기간 : 배수지별 청소기간중

- 점검 대상 : 청소 대상 7개 배수지 전수점검

- 점검 방법 : 붙임 배수지 청소 점검표 및 배수지 시설 점검표에 의한 점검

□ 만 톤 이상 배수지 : 대방배수지, 노량진배수지, 상도배수지

․ 방   법 : 본부 시설관리과와 사업소 합동 점검반 편성하여 점검

□ 만 톤 미만 배수지 : 상도3, 사당3, 사당4, 봉현배수지

․ 방   법 : 우리과 자체점검반 편성하여 점검

- 점검반 편성

□ 본  부 : 반장 시설관리과장, 반원 2명(배수지 청소 담당1, 시설물 담당1)

□ 사업소(시설관리과)

․ 반장 : 시설관리과장

․ 반원 : 김태식, 이승영, 라정균, 김용삼

○ 주요 점검사항

- 청소작업 준비 및 안전관리 점검

□ 청소인력 및 장비 적정 투입 여부

□ 작업장 안전관리 및 위생관리 적정 이행 여부

- 배수지 청소작업 상태 점검

□ 배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 준수 여부

□ 청소방법 (물 세척, 세정제 세척)별 공정 이행 적정성

□ 세정제 관리 및 세척잔수 처리(pH 측정 및 방류방법 준수)

□ 벽체 오염 및 바닥 퇴적물 상태 등 청소상태 점검

- 배수지 구조물 및 주변 시설물 상태 점검

□ 구조물 균열 및 열화, 내부방식 상태, 신축죠인트 부위 등

□ 배수지 내․외부 시설물 상태 점검

□ 시설물 총괄 주사를 책임자로 하여 항 청소 시 구조물 점검 보수 및 하자    등에 대하여 조치

- 주요 청소작업 공정 확인검사 이행 여부

□ 청소업체 작업계획서 작성 및 계획서 이행 여부

□ 배수지 청소 용역감독 적정 이행 여부(시설관리공단)

□ 업무담당은 사전에 시공사 감리원에게 공사 관련 유의사항, 약품사용     사전검사, 시험성적, 송장징구 안전사고 방지 등 제반사항에 대하여 사전    에 실시하고 중간에 점검조치

점검결과 처리

○ 미흡한 사항

- 경미한 지적사항 : 현장시정 조치

(예) 현장 정리정돈 미흡, 개인장비 미착용 등 즉시 시정이 가능한 사항

- 주요 지적사항 : 즉시 청소중지후 개선대책 마련 후 청소실시

(예) 전기 안전시설 미흡, 세정제 부적정 사용, 청소상태 불량 등

- 배수지 저수조 내부 시설물 상태 미흡

․ 경미한 사항으로 즉시 보수가 가능한 사항 : 청소후 통수전 보수후 통수

․ 장기간 보수시간을 요하는 사항은 별도 계획을 수립

․ 배수지 저수조 외부 시설물 상태 미흡사항은 즉시 보수

배수지 항청소 중 시설물 정비사항

○ 시설물업체에게 작업지시

- 노량진배수지배수지 항 출입 계단 타일 시공

- 상도배수지 항 출입 계단 타일 시공

○ 하자보수 지시

- 대방배수지 하자발생시 하자보수

행정 사항

○ 배수지 청소 완료후 통수전 수질검사 실시 : 행정지원과 수질팀

○ 배수지 청소 중 노량진배수지 정밀점검 용역 시행(용역사 미정)

○ 배수지 청소일정 보고(통보) : 본부 시설관리과와 서울시시설관리공단

따로 붙임  1. 배수지 항 청소 일정 1부.

2. 배수지 청소 및 시설 점검표 1부.  끝.