문서번호	정수운영과-7431
결재일자	2017.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수운영과장	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
강석규	정선교	이흥수	06/13 代정선교
협 조
	주무관		지동성
	주무관		정승경
	주무관		이준호
	주무관		정의선
	전문경력관		이건우

오존주입설비 인입전원 이중화 공사로 인한

고도정수처리시설 중지에 따른 수질 및 급수운영계획

2017.  6.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

오존주입설비 인입전원 이중화 공사화에 따른

고도정수처리시설 중지에 따른 수질 및 급수 운영 계획

우리정수센터 오존주입설비 인입전원 이중화 공사와 관련 고도정수

시설 중지에 따른 정수처리 및  급수운영계획 수립하여 아리수 생산

에 만전 기하고자함

□ 중지기간 : 5일 소요(10

1		고도정수처리시설 중지 개요

사    유 : 오존주입설비 인입전원 이중화 공사

중지기간

○ 2017.6.19.(월) (10:00~ 14:00), 중계펌프장,오존주입설비,약품실

○ 2017.6.21.(수) (10:00~ 14:00),정수센터  전체 정전

중지대상 : 고도정수처리시설 오존발생기,활성탄흡착지

중지사유

○ 오존주입설비 인입전원 이중화공사 관련 ACB,ATS,전원케이블

포설 등 부스바 작업(2일차 전기설비 안전진단 병행실시)

·정전작업시 정수처리 공정도

정전작업시 표준정수처리

정수처리 계통도

2		고도정수처리시설 중지에따른 조치방안

고도정수처리시설 중지시 조치방안

○ 정수생산량 관리

고도정수처리시설 일시 중단(4시간/1일  정도 소요)시 바이패스 밸브 개방 하여

모래여과지 여과된 정수 정수지 직송

□ 오존주입설비 인입전원 설치시(6월19일 10:00~14:00,6월21일 10:00~

14:00),고도정수처리 전면 가동중단하고 모래여과지에서 여과된 정수를 바이

패스 밸브를 개방하여 정수지로 직송

□ 중계펌프  점진적  가동중지하여 활성탄흡착지 수위 확보예정(4.7m~5.3m)

· 활성탄흡착지 10개지 유출밸브 폐 검토(복전시 시동방수 실시 예정)

○ 수질관리

□ 후염소 주입지점 염소접촉조 전단에서 후단으로 주입전환(인젝터 사용)

□ 고도정수처리시설 중지에 따른 후염소 주입강화(10~15%예상)

□ 균등 취수량 유지(9,000톤/시),정수지(11지) 청소 중지

□  후염소 입구목표잔류염소  관리철저,후염소 투입기 관리철저(19kg/hr

×2대, 9.5kg/hr×2대),중염소 주입유지

고도정수처리시설 재가동시 조치방안

○ 송수잔류염소 관리

□ 고도정수처리시설 재가동시 활성탄흡착지 암모니아성 질소생성으로 인한

여과된 물, 염소 소비량 급증에 대비하여,입구잔류염소 변화,시동방수 실시

및 후염소 주입강화 점진적인 고도정수처리시설 통수

□ 오존주입설비 인입전원 설치후(6월19일 14:00이후, 6월21일 14시이후)고도정수

처리시설 통수전, 중계펌프 1대 가동(2,600㎥/시간 또는 1300㎥/시간)하여 활

성탄흡착지 시동방수 10개지 실시(10분~20분)후 통수

□후염소 주입 강화에도 불구하고 염소소비량 급증하여 입구잔류염소 급감(0.59

ppm→ 0ppm)할 경우,통수작업 일시 중단한후,활성탄흡착지 시동방수 재실시,

시동방수 배관구경이 적어, 후염소 투입기 2대 가동 준비

□ 활성탄 흡착지 4시간 운휴후 여과시 암모니성질소 증가(0.06~0.086mg/L)로

인한 염소 요구량 증가( 0.456mg/L~0.653mg/L)로 입구잔류염소 급감 될수 있음

□  후염소 입구 잔류염소 안정화된후, 후염소 주입지점 염소접촉조 후단에서 전단으

로 주입(인젝터 사용)전환

□  중계펌프 토출 유량 안정화 및 활성탄흡착지 안정된후 오존발생기 가동

□ 암모니아성질소 생성 실험

○시험일자 및 대상 : 2017.5.19. 활성탄흡착지 9지(광암) 시험조건 : 수온18℃, 저수위 4.3m.2시간 간격 시료채취
구분	휴지시간	NH3-N(mg/L)	구분	휴지시간	NH3-N(mg/L)
상부 담수	2시간	0.04	하부 집수	2시간	0.03
	4시간	0.05		4시간	0.06
	6시간	0.04(시동방수)		6시간	0.03(시동방수)
	8시간	0.02		8시간	0.14
○ 활성탄흡착지 휴지시 활성탄지 유출수 수질(2016.9.구의 연구보고서)
구의 정수	휴지시간	NH3-N(mg/L)	구의 정수	휴지시간	NH3-N(mg/L)
	0시간	0.00		3day	0.352
	4시간	0.086		5day	0.553
	1day	0.075		7day	0.533

·염소요구량 예상(후염소 입구잔류염소 확인 철저)

최소: 9,000㎥/시(취수량)× 0.06mg/L  × 7.6 ~10  = 4.1kg ~ 5.4kg/시

최대: 9,000㎥/시(취수량)× 0.086mg/L× 7.6 ~10  =  5.8kg ~ 7.7kg/시

※ 2017.6.12.11시경 후염소 주입율 0.813ppm, 입구잔류염소 0.59ppm주입량 7.3kg/시

후염소 예상 주입량 : 11.4kg/시 ~15kg/시(후염소투입기 1대 가동),예비1대 비상대기

○ 맛·냄새물질(지오스민,2-MIB) 관리

□ 원수에서 맛·냄새물질(지오스민, 2-MIB) 5ng/L이하로 예상되는 시기나 복전후 중계

펌프 및 활성탄흡착지 정상운영 확인후 오존발생기  정상운영

○ 활성탄흡착지 탁도관리

□ 활성탄흡착지 탁도상승 방지하고자,정전작업전 활성탄흡착지 수위 4.7m ~5.3m

유지검토 또는 복전시 시동방수 실시 예정

3		고도정수처리시설 중지 절차 및 방법

작업 예정 공정표

작업내용	6/19			6/21
	09~10시	10시~14시	14시~15시	09~10시	10시~14시	14시~15시
오존발생기 가동중지	가동중지	가동중지	정상가동	가동중지	가동중지	정상가동
후염소 주입 염소접촉지 전단에서 후단 변경	지점변경	유지	지점변경	지점변경	유지	지점변경
중계펌프장 바이패스 밸브 점진적 개방	개방	밸브개방유지	밸브 폐 점진적	개방	밸브개방유지	밸브 폐
후염소 주입율 강화	주입율강화	주입율 강화	주입율강화	주입율강화	주입율 강화	주입율강화
활성탄흡착지 가동중지	가동중지	가동중지	가동 및 시동방수	가동중지	가동중지	가동 및 시동방수
정전작업	정전준비	정전작업	정전복구	정전준비	정전작업	정전복구

작업 세부일정(작업 절차 및 방법)

① 6월 19일(월) 09:30~10:00

□ 오존발생기 가동중지

□ 후염소 주입지점 염소접촉지 전단에서 후단 변경

□ 중계펌프 가동중지후 바이패스 밸브 개방하여 정수지로 직송

□ 후염소 주입율 강화(고도시설중지,균등취수 9,000톤/시)

※ 중계펌프 점진적 가동중지하여,활성탄흡착지 10개지 수위 4.7~5.3m 유지

가능 할 경우(유출밸브 클로즈),고도정수처리시설 재가동전 활성탄흡착지 시동

방수 실시하여 암모니성질소 퇴수 조치 예정

② 6월 19일(월) 10: 00 ~ 14:00

□ 정전작업동안 오존주입설비 인입전원 설치

③ 6월19일(월) 14 : 00 ~15:00

□ 복전시 중계펌프 가동전 활성탄흡착지 유입밸브,유출밸브 오픈확인

□ 중계펌프 1대 점진적 가동후(2,600㎥/시 또는 1,300㎥/시),활성탄

흡착지 시동방수(10분~20분)예정

□ 후염소 주입율 강화에도 불구하고 활성탄흡착지 여과된물로 인하여 후염소입구

잔류염소 급감할 경우 여과중지후,재통수 작업,투입기 2대 가동준비

□ 후염소 입구 잔류염소 정상적인 조건하에 후염소 주입지점 후단에서

전단으로 변경

④ 6월21일(수): 10:00~14:00 정전작업 추가 실시시 6월19일 동작반복

4		행정사항

고도정수처리시설 가동 중지에 따른 관련부서(본부수질과,급수운영과,

강동수도사업소 급수운영과,수질팀 등)통보

활성탄흡착지 중지에 따른 송수 목표잔류염소 균등유지

고도정수처리설 가동중단에 따른 냄새민원 예방 및 급수운영 만전

붙임 :(1) 오존주입설비 인입전원 이중화에 따른 정전작업 계획 1부.

(2) 활성탄지 암모니아성질소 실험결과 1부. 끝