문서번호	시설관리과-5319
결재일자	2017.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
오충환		06/13 정윤홍
협 조
	주무관		임종수

‘17년 전식방지 시설물 점검결과 보고(중부수도)

2017. 6.

시설안전부

(시설관리과)

17년 전식방지 시설물 점검결과 보고(중부수도)

‘17년 상수도시설물 종합점검 계획에 따라 중부수도사업소 전식방지시설물 점검한 결과를 보고 드림

ⅰ		점검개요

□ 점검목적: D700 이상 강관재질 상수도관 부식 방지용

□ 점검일시: 2017. 5. 31(수) ~ 6. 2(금)

□ 점검대상: 총 24개소(배류기 4개소, 외부전원 7개소, 희생양극 13개소)

□ 점 검 자: 본부 임종수, 김진민, 오충환 / 사업소 신인철 외 3명

ⅱ		점검내용

□ 전위측정, 외부전원/배류기 패널 정상 작동 유무 등

○전위측정 정상범위(최저 –850mV, 최대 –2,500mV)

배류기	외부전원	희생양극

ⅲ		점검결과

□ 시설물 24개소 중 희생양극(1-C-1~4) 4개소 전위미달

□ 기타 전식방지시설물은 정상적으로 운영중

ⅳ		향후조치

□ 기준 미달 개소는 사업소에 통보 보완조치하고자 함.

붙 임 : 중부 전식설비 점검표(24개소).  끝.