통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤희권	代이송기	06/14 정의석

시설관리과-12336호(2017.06.13)호와 관련하여 수유5배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 해당배수지 : 수유5배수지

□ 출 장 자 : 윤희권, 윤동연

□ 출장내용 : 통수전 수질검사 (2017년 쌍문1가압장 외 4개소 정밀점검 용역)

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
수유5배수지	2017.06.14. (14:00~14:20)	0.15	0.19	7.1	0.00	기준 이내

끝.