문서번호	급수운영과-14243
결재일자	2017.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
차승현		代김승완	06/16 박길영
협 조

재건축정비사업 사업시행인가 신청에 따른 급수협의 보고(마포구 망원동 472-1호외 1필지)
재건축정비사업 사업시행인가 신청에 따른 급수협의 보고 *********************

2017. 06.

서부수도사업소

(급수운영과)

******************* 일원에 상명삼락주택재건축정비사업 사업시행인가 신청에 따른 급수협의에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

현   황

대지 위치 : ******************

사업시행자 : ****************

건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지하1층~ 지상15층, 연면적 6,756.01㎡

- 건물 용도 : 공동주택(1개동, 66세대)

검토내용

수    계 : 뚝도정수장 ⇒ 와우산배수지

표    고 : 9.6m

수    압 : 4.7㎏/㎠

주변배수관 : D=80㎜ 출수상태 양호

※ 2017년 배급수관 정비공사비 200mm로 구경확대 예정

급수방식 : 가압직결급수 또는 겸용직결급수방식

급수관경 검토

- 공동주택(66세대)

구경(mm)	세대수	구경(mm)	가구수
13	1	40	16
20	3	50	29
25	5	65	56
30	10	80	80

※ 주계량기(가정용) : 80mm

조치의견

상기 검토내용과 같이 분기본관 구경 및 수압이 적정하여 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행시 급수 가능함을 회신하고자 함.

첨부 : 급수협의 조건 1부.  끝.