문서번호	도로시설과-7426
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전시설팀장	도로시설과장
유영욱		김호성	06/16 김길남
협조	주무관		배광희
	주무관		조은미

도로기전시설 한전 계약전력 변경 검토보고

2017. 6

안전총괄본부

(도로시설과)

도로기전시설 한전 계약전력 변경 검토보고

최근 도로조명 LED, 고효율모터ㆍ변압기 교체 등으로 설비용량이 변경됨에 따라 한전과의 계약전력 적정여부를 검토하여 예산절감을 추진코자 함.

□ 근 거

○ 도로시설과-6024호 “도로기전시설 한전 계약전력 변경 검토계획”

□ 대 상

○ 시설물별 계약전력 건수 : 총 540건

(단위 : 건수)

터널(52)			지하차도(174)			전용도로(314)
가로등을	일반용 저압	일반용고압	가로등을	일반용저압	일반용고압	가로등을	일반용갑저압
35	6	11	108	53	13	313	1

※ 최근 3년이내 조명설비, 배수펌프 및 송풍기 교체개소 중점검토

□ 검토결과

○ 최근 3년이내 LED 교체 등에 따른 설비용량이 변경되어 계약전력 변경계약이 필요한 건수 총 91건임.

단위 : 건

계	계약전력 변경 미필요	계약전력 변경 필요		비 고
		건수	감소되는 전력량(kW)
540	449	91	2,497 (8,030→5,532)	- 계약용량이 설비용량보다 크게 되어 있어 변경필요

※ 붙임 1 시설물별 한전 계약전력 변경여부 검토내역 참조

□ 계약전력 변경에 따른 예산절감액 : 연간 1억8천만원

○ 절감액 산출근거

- 2,497kW × 6,290원(기본요금)/kW당 × 12월 = 15,706,130원

□ 향후일정

○ ‘17.6.16 : 계약전력 변경계약 통보(도로시설과→사업소·공단)

○ ‘17.6.30 : 계약변경 자체계획 수립·보고(사업소·공단→도로시설과)

붙임 : 시설물별 한전 계약전력 변경여부 검토내역 1부. 끝.