문서번호	배수과-4974
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장
이연창	代신근호	06/16 이규상
협 조
	주무관		조성균

『뚝도정수센터 성능 확인 시운전 관련』

급수운영 회의 결과 보고

2017. 6.

상수도수업본부

(배수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『뚝도정수센터 성능 확인 시운전 관련』

급수운영 회의 결과 보고

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』와 관련 1계열 표준정수시설 완료에 따른 성능확인 시운전 급수운영 관계자회의를 보고 드림

※ 관련근거 : 본부 시설과-5359호(2017.06.13)

Ⅰ				사 업 개 요

현황

□ 사 업 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

□ 사업규모 : 표준정수처리시설 현대화 → 70만톤/일,
고도정수처리시설(오존 + 입상활성탄) 신설 → 60만톤/일

□ 공사위치 : 서울시 성동구 왕십리로 27

□ 사업기간 : 2009.12. 4. ~ 2017.06.30.

□ 시 공 사 : 삼성물산㈜ 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외1개사

당 초	변 경

Ⅱ				관계자회의 개최

회의 및 검토

□ 일    시 : 2017. 6.15(목) 10:30

□ 장    소 : 상수도사업본부 4층 급수부

□ 참석대상 : 총 16명

- 상수도사업본부 및 사업소 11명

- 뚝도정수센터 현장소장 외 4명

※ 별첨 : 참석자 명단

Ⅲ				관련부서 검토의견

관련부서 의견

□ 시설과

- 금번 시운전은 1계열(구 3계열) 표준정수, 1~2계열 표준정수       전체, 고도정수 시설에 대한 단계별 성능확인이 목적으로 관계기관      협조를 요청 드림.

- 정수시설 생산능력 검증을 위해서는 정수된 수돗물을 최대한 담수     하여야 할 것으로 일 최대 급수 시간대와 연계하여 안정적 급수를     저해하지 않는 범위 내에서 정수지, 관련 배수지 수위 운영이 필요함.

□ 생산관리과

- 풀부하 운전시 여과속도 증가에 따른 탁출 유출이 예상되므로 여과

수질 변화에 따른 신속한 대응 대책이 필요함

□ 기전설비과

- 설계용량에 맞춘 생산계획에 따르면 63만톤, 73.5만톤 생산계획이      있는데 뚝도정수장에서도 50만톤 이상 생산 경험은 거의 없다고       알고있으니, 이상 관압 발생 등에 따른 송수량 추이를 면밀히 살피는      것도 중요함.

- 제어실에서는 자양취수장 및 강북취수장에 본 작업내용을 주지시켜

순조로운 작업이 진행 되도록 상호 협조해 주시기 바람.

□ 중부수도사업소

- 보광배수지는 6월 20일~22일 오전10시 수위 2.5m 확보 가능합니다.

- 남산배수지는 6월 20일~22일 수위 2.5m 확보시 지역급수에 영향이      있으므로 최저수위 3.7m 확보가 필요합니다.

□ 서부수도사업소

- 와우산 배수지 최저수위 2.5m 유지토록 하겠으며, 관말지역에 위치한

배수지 특성상 부유물 및 거품발생 우려에 따른 철저한 감시가 필요      할 것으로 사료됨.

□ 뚝도정수사업소

- 60만톤/일 종합 시운전 도중 수질 및 생산시설 고장 등으로 생산중단      발생 시 대체급수 방안 강구

- 1계열 35만톤/일 연속 시운전시 대현산배수지 등 공급량 부족에      대한 대책 강구

□ 구의정수사업소

- 대현산배수지 송수중단시(A 열림→닫힘) 정수지 1지 전체가 사수가 됨.

⇒ 사수가 발생하지 않도록 용마송수펌프(대현산배수지 공급펌프)를             용마·아차산배수지 수계로 전환 운전.

※ 대현산 송수배관 밸브는 전동밸브가 아닌 수동밸브로 현장 조작시             30분이상 소요되므로 즉각조치 어려움.

- 대현산배수지 송수중단으로 구의정수센터 정수지~대현산배수지      유입부까지 사수구간(A~B) 이 발생이 되며 대현산배수지 수계로      송수 시 반드시 퇴수조치 요함.

B지점

A지점

Ⅳ				회 의 결 과

□ 뚝도정수센터 #1,2계열 표준처리시 생산량 가능여부 확인

- 2017. 6. 20(화) ~ 6. 22(목), 3일간 실증테스트

- 시운전테스트 시작시간 : 6.20~22일 각 10:00부터 관련배수지                              만수위 도달시까지

- 관련배수지 만수위 도달시 시운전테스트 중단하고 정상 운영

일 자	주요 추진 내용	1,2계열 생산량(㎥/일)			협조사항 (센터)	비 고
		1계열	2계열	합 계
6.20(화)	#1,2계열 표준처리공정 유량증가 운전	367,500	157,500	525,500	여과지 #2계열 운전조정	생산량증가
6.21(수)			157,500	525,000
6.22(목)			210,000	577,500

※ 본부 시설과 일별 성능 시운전 계획

□ 관련기관 협조사항

- 중부, 서부, 동부수도사업소 : 보광(2만톤), 남산(4만톤), 와우산(4만톤),      대현산(20만톤) 시운전 당일 오전 10시까지 관련 배수지 담수량      소진하여 수위 2.5m 유지하여 운영

- 뚝도정수센터 : 정수지(5.1만톤) 시운전테스트 전(각일 오전 10시)      까지 담수량 소진하여 2.5m유지한 후 시운전테스트 시행

· 표준정수 및 고도정수 생산에 차질이 없도록 생산관리 및 송수

펌프 가동 등 철저

· 급수운영 문제점 발생시 즉시 기존 생산관리 및 운영상태로        환원할 수 있도록 조치

- 구의정수센터 : 뚝도정수장 시운전테스트 완료 및 안정화시까지      대현산 계통 상시 보충할 수 있도록 펌프 및 경계밸브 등 유지

· 대현산 대체급수 계통 송수펌프 앞 경계밸브 폐쇄하고 용마, 아차산       계통과 혼합하여 탄력적 급수운영(정수지 사수 방지)

- 본 부

· 시설과 : 뚝도 시운전테스트 완료시까지 직원 및 현장 비상근무                철저 및 관련부서와 유기적인 협조체계 유지

· 급수운영과 : 뚝도 시운전테스트 완료시까지 관련배수지 수위 및                   수질 시간대별 모니터링

- 배수과 : 급수운영 총괄 지휘 및 계획수립, 현장지도 등

· 카톡방 운영하여 상시 유기적인 연락체계 구축하여 급수운영 추진

· 비상연락망 체계 유지

□ 뚝도시운전테스트 중 문제점 발생시 즉시 기존 생산관리 및 급수운영 상태로 환원조치

□ 뚝도 시운전테스트 완료시까지 관련부서는 비상근무 시행하여 뚝도시운전테스트에 만전을 기할 것.

Ⅴ				행 정 사 항

상기 회의 및 검토결과를 우리 본부 및 사업소 관련부서에 통보하여   뚝도 시운전 테스트 급수운영에 만전을 기할수 있도록 공문 시행.

붙  임 : 관계자 회의 참석자 현황 1부.  끝.