문서번호	정보통신보안담당관-11905
결재일자	2017.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
김혜진		이명원	06/16 代이방우
협조

냉방기 구매설치 결과보고

2017. 6.

정보통신보안담당관

(통신망관리팀)

냉방기 구매설치 결과보고

장기간 사용으로 노후화되어 잦은 장애를 발생시키는 냉방기를 철거하여

임시장소로 이동조치하고, 신규장비 납품에 따른 규격, 품질 및 설치 상태 등

을 검수하여 결과를 보고함.

Ⅰ				추진근거

○ 정보통신보안담당관-9227(냉방기 구매설치 계획/‘17.5.10.)호

○ 정보통신보안담당관-9241(냉방기 구매/‘17.5.17.)호

Ⅱ				구매설치

□ 대    상 : 서소문5동 3층 냉방기 1대

□ 납품기간 : 납품요구일로부터 30일

□ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

□ 계약금액 : 금880,730원

□ 추진과정

○ 냉방기 구매설치 계획 수립                  :  ‘17.  5.  10.

○ 냉방기 구매 의뢰(재무과)                   :  ‘17.  5.  17.

○ 조달구매 발주 (나라장터)                   :  ‘17.  5.  26.

○ 장비 납품 및 검수                           :  ‘17.  6.   9.

□ 작업대상

구 분	모델명	제조사	도입년도	용량(W)	비 고
신규설치	TH/AR13K5170HV	SAMSUNG	2017	5,200
철거·이동	LPNC-122CC	LG	2006	4,700

□ 작업내용

○ 신규장비 설치 : 배관작업, 전원공급

- 냉방기 설치 시방서에 의거, 추가비용 발생(※붙임2 참조: 실내기, 실외기

의 배관길이가 5m를 초과할 경우, 수요처가 비용을 부담)

- 배관길이를 최소화하고자 실외기 위치를 옥상 → 2층 비상계단으로 이동

- 기존의 상용전원 그대로 사용, 총무과에 추가 전원 요청

○ 노후장비 철거·이동

- 철거된 노후장비는 재무과 반납전 서소문3동 지하1층 시스템실에 임시보관

장소 이동에 따른 추가비용 발생

□ 배관, 철거장비 이동 작업에 따른 추가비용 지급

○ 소요예산 : 금308,000원 ※붙임2(견적서) 참조

○ 지급방법 : 계좌이체(일상경비)

○ 예산과목 : 정보인프라확충및운영, 정보통신인프라확충, 행정정보

.통신망운영지원,공공운영비

Ⅲ				납품검수

□ 검수방법 : 현장점검을 통해 규격, 품질, 설치 및 가동상태 확인

□ 검수결과

○ 구매 요구된 규격 및 품질에 적합한 물품을 납품하였고, 감독관의

요구사항에 따라 지정된 장소에 적정하게 설치되었음.

□ 검 수 자 : 방송통신8 김혜진, 방송통신9 임시홍

□ 검수장소 : 서소문5동3층 통신실

□ 사 진 첩 : 붙임4 참조

붙  임  :  1. 냉방기 구매설치 계획 1부.

2. 냉방기 설치 시방서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 사진첩 1부.  끝.