문서번호	급수운영과-13555
결재일자	2017.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
유강현		이승완	06/19 장종욱
협 조
	주무관			최용진

월계배수지(2지)

항청소 결과보고

북부수도사업소

(급수운영과)

월계배수지(2지) 청소용역 감독확인서

점검일 : 2016년 06월 10일 ~ 11일

1. 청소인력 및 안전장비 점검

작업인원	작업자 위생 및 안전수칙 준수상태				점검결과
8명	1. 위생복 착용여부	착용	3. 방독마스크 착용 여부	착용	양호
	2. 위생복 청결상태	청결	4. 약품분사자 보안경 착용	약품 미사용

2. 청소장비 및 안전시설 점검

장비명	조명장비		세척장비		p H 측정기	누 전 차단기	운반 차량	환기시설		세정제
	용량	대수	송수펌프	고압세정기				설치	미설치
규 격	500w	8대	7.5kw	10kw	1대	1대	1톤	〇
점검결과	적정		적정		적정	적정	적정	양호		사용안함

3. 저수조 내 시설물 상태 점검

구 분	밸브 상태			부속시설 상태			구조체 방식 여부			점검결과
	유입밸브	유출밸브	퇴수밸브	수위계	철재난간	월류관등	벽 체	도류벽	바닥
작동상태	정상	정상	정상	정상	정상	정상	방식	방식	방식	양호
시설상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

※ 1지 집수정 벽면 타일 탈락(1×3m)

4. 청소작업 점검(공정별)

작업 순번	공 정 별	작업 내용	점검 사항	점검결과		비 고 (기타사항)
				적정	미흡
1	작업계획 점검	- 1일 작업량 - 공정별 작업방법 - 작업 및 휴식시간	- 작업계획서 내용은 적정한가(작업구획)	〇		중간점검 (1일차) 6회 중간점검 (2일차) 6회
			- 공정별 작업방법은 적정한가	〇
2	청소작업 점검	- 작업공정 이행여부	- 작업 계획서 내용대로 이행하는가	〇
			- 청소작업은 순차적으로 이행하는가	〇
3	청소 작업	- 약품분사 작업(미사용)	- 약품 사용량은 적정한가
			- 약품분사 후 용해물질 잘 제거되는지
3	청소 작업	- 물 세척 작업	- 작업순서(천정-벽체) 이행 여부	〇
			- 세척작업(분사압, 분사량, 시간)은	〇
4	잔해물질 제거	- 물 세척 후 오염부분 제거상태	- 벽체의 물 때 등이 제거 되었는가	〇
			- 밸브 등 철재시설 부식(녹) 제거는	〇
5	바닥청소 및 잔수 처리	- 청소용수 잔수처리 (pH 측정)	- pH측정(5.8~8.6) 후 방류했는가	〇
			- 바닥 청소상태는	〇

감 독 자 : 시설8급     성  명 : 유 강 현

현장소장 :            성  명 : 장   일

시설물 정기점검 실시결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시설물명	월계배수지(2지)	관리부서	급수운영과
준공년월일	1998년 10월 13일	점검년월일	2017년 6월 10일 ~ 11일
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
구 조 물	ᄋ배수지 구조물 누수 여부 ᄋ항 내․외부 균열 및 파손상태 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬라브 등 ᄋ항 내부 구조물 박리, 박락 상태 ᄋ항 내부 바닥, 기둥, 슬라브 등의 홈타이 부분 철근노출 여부 ᄋ항 내부 방수상태	육안점검 결과 특이사항 없음
배관 및 밸브류상태	ᄋ항 내부 배관부식 및 녹 발생 여부 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관등 ᄋ항 내부 각종 밸브류 부식 및 작동상태 - 제수밸브 및 퇴수밸브 등 ᄋ관랑내 배관 및 밸브류 부식 등 녹 발생 여부 ᄋ강관 용접부 도장 및 부식상태 등	육안점검 결과 특이사항 없음
배수시설	ᄋ구조물내로 내․외수 유입 여부 ᄋ자동 배수펌프 작동여부 ᄋ우수 배수로 준설 및 파손 여부 등	육안점검 결과 특이사항 없음
사면보호	ᄋ배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴 여부 ᄋ옹벽 및 축대 균열 파손 여부 등	육안점검 결과 특이사항 없음
항 청소 실시상태	ᄋ항 청소에 필요한 인원 및 장비보유 적정 여부 ᄋ항 내부 청소전 바닥의 토사 등 퇴적상태 ᄋ항 청소 실시상태 등	육안점검 결과 특이사항 없음
기 타	ᄋ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항	없음
점검자의견	특이사항 없음

점검자	시설8급 성 명 : 유 강 현

점 검 사 진

시설물명 : 월계배수지(2지)

사진설명	월계배수지(2지)-청소전	사진설명	월계배수지(2지)-청소중
사진설명	월계배수지(2지)-청소후	사진설명	월계배수지(2지)-청소전
사진설명	월계배수지(2지)-청소중	사진설명	월계배수지(2지)-청소후