문서번호	총무과-21455
결재일자	2017.6.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		박동규	06/21 정상택
협조
	주무관		채충일

본관  증기보일러 안전검사 및 세관 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6

행  정  국

(총 무 과)

본관 증기보일러 안전검사 및 세관 계획

본관청사 식당에 온수를 공급하는 보일러의 안전검사 기간이 도래되어 세관과 검사를 추진하여 기기의 열효율 향상과 온수공급에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

에너지이용합리화법 39조 1~8항(검사대상기기의 검사)

에너지이용합리화법 시행규칙 31조5~8 (검사유효기간 등)

열사용기자재 검사기준(지경부 고시 제2011-296호)

2		보일러 현황

□ 보일러 제원 : 설치년도(‘12.8.27)

형 식	용 량	수량 (대)	용도	가동시간 (‘16.8~’17.5)	전 경	법정검사 및 세관
온수보일러 (진공식)	1,600천kcal/h	2	청사 난방	803		미대상
				491
증기보일러	0.8ton/h	1	급탕	1,118		대상 (‘17.7.8 ~7.27)
	1.5ton/h	2	급탕	1,212
				1,613

○ 온수보일러(진공식)

- 2017.3.14.~3.15 : 세관완료(기기 효율 향상, 권장주기 : 2~3년)

○ 증기보일러

- 2016.7.17.~7.18 : 세관 및 안전검사(개방검사) 등 완료 (1~2년)

3		검사 및 세관 추진일정

□ 안전검사 일정

○ 검사대상 및 종류 : 보일러(3대)[안전검사 3대, 성능검사 2대]

대상(3대)	0.8ton/h(#1)	1.5ton/h(#2)	1.5ton/h(#3)
검사종류	안전검사(사용중)	안전검사(개방)	안전검사(사용중)
		성능검사

※ 안전 및 성능검사 : 세관과 병행하여 추진

○ 검사시기 : ‘17.7.18 ~ 7.20(세관과 병행추진)

- 안전검사(개방,#2), 안전검사(사용중, #1,3)   : ‘17.7.18

- 성능검사(#2,3)                              :  ‘17.7.20

※ 안전검사(개방)와 성능검사 : 동일 날짜에 수검 불가

○ 검사방법 : 에너지관리공단에 신청 및 검사수수료 납부(‘17.6월말중)

	보일러 법정검사 기준 및 수수료
◆ 안전검사(계속) : 개방검사(2년), 사용중검사(1년) ⇒ 병행 가능 - 0.8t/h×1대: 84,900원/대당, 1.5t/h×2대 : 286,000원/대당 ◆ 성능검사 : 설치일로부터 3년 경과시점이후 매년(1ton/h이상) - 1.5t/h × 2대 : 286,000원/대당

- 수수료 납부 : 계좌입금

▶ 기업은행 2************-039(예금주:한국에너지공단 서울지역본부)

▶ 검사수수료  : 656,900원(붙임 참조)

▶ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

□ 세관 추진일정

○ 대    상 : 증기보일러【3대 : 0.8ton/h(#1),1.5ton/h(#2,3)】

- 연소비 측정 실시(3대)와 연수기 수지 교체 포함

○ 시    기 : ‘17.7.17 ~ 7.20(안전검사와 병행추진)

○ 세관업체 : ㈜부스타[보일러 제조․납품업체]

○ 소요예산

- 예산액 : 3,938천원

(단위:천원)

계	재료비	노무비	제경비
3,938	809	1,157	1,972

※ 비용은 지급액이 소액이므로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리,  공공운영비

○ 세부 작업내용

- 브러쉬를 이용하여 연관 내 스케일 제거(기계세관)로 열교환 성능 개선

- 화실, 연도, 안전변 등 그을음 청소

- 버너, 수면계, 저수위경보장치, 기타 보일러 부속기기 분해․점검

- 기타 내화제, 도색 및 연소비 조정 등 보수

- 작업공정(타 사업장 예시)

4		향 후 일정

‘17.6.23.~6.26   검사신청 및 수수료 납부 (→한국에너지공단)

‘17. 7.17. ~7.20  세관 및 검사 (4일간)

붙  임 : 1. 검사수수료 및 세관 설계서 각 1부. 끝.